HK2018153HP-B

建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 许昌市区电气谷220千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |

编制单位：武汉华凯环境安全技术发展有限公司

编制日期：二〇一九年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

许昌市区电气谷220千伏输变电工程环境影响报告表

技术审查意见修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善变电站站址地理位置示意图，补充完善与周边环境保护目标的相对位置关系标注。 | 完善变电站站址地理位置示意图。 | 详见P13图2-2、附图1 |
|  |  | 补充完善与周边环境保护目标的相对位置关系标注。 | 详见P16图4-1。 |
| 2 | 明确环境保护目标处输电线路架设方式。 | 明确环境保护目标处输电线路架设方式。 | 详见P16表4-1。 |
| 3 | 细化施工期环境保护具体要求以及拟采取的环保措施评价。 | 细化施工期环境保护具体要求以及拟采取的环保措施评价。 | 详见P27。 |

目  录

一、	建设项目基本情况	1

二、	建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、	评价适用标准	14

四、	环境保护目标	15

五、	环境质量状况	18

六、	建设项目工程分析	21

七、	项目主要污染物产生及预计排放情况	24

八、	环境影响分析	25

九、	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

十、	结论与建议	45

附录	49

专题Ⅰ 电磁环境影响专题评价	50

附件

附件1：委托函

附件2：相关协议

附件3：相关协议文件

附件4：许昌市环保局许环辐审【2019】8号《关于许昌市区电气谷220千伏输变电工程等4个项目环境影响评价执行标准的意见》

附件5：许昌市区电气谷220千伏输变电工程电磁环境及噪声现场监测报告

附件6：类比监测报告

附件7：专家意见

附图

附图1：本工程地理位置图

附图2：220kV电气谷变电站总平面布置图

附图3：配套220kV输电线路路径方案图

附图4：2020年许昌市110千伏及以上电网规划接线图

附图5：杆塔型式图及基础图

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 许昌市区电气谷220千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |
| 法人代表 | 吴加新 | 联系人 | 于芳雷 |
| 通讯地址 | 河南省许昌市魏都区莲城大道288号 |
| 联系电话 | 0374-2616697 | 传真 | 0374-2616697 | 邮政 编码 | 461000 |
| 建设地点 | 河南省许昌市 |
| 立项 审批部门 | 河南省发展和改革委员会 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 442电力供应 |
| 占地面积 （平方米） | 12295 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 项目总投资 （万元） | 14014 | 其中：环境保护投资（万元） | 81 | 环境保护投资占总投资比例 | 0.58% |
| 预期投产日期 | 2020年 |
| 1编制依据 1.1 环境保护法律、法规和行政规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订，自2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，自2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2018年12月29日起施行）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（生态环境部令第1号）； （7）《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环境保护局第18号令）； （8）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）； （9）《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）； （10）《许昌市环境污染防治攻坚战指挥部文件关于在城市建成区内实行“封土行动”的通知》（许环攻坚〔2017〕11号）； （11）《国家危险废物名录》（原环境保护部令第39号）。 （12）《河南省辐射污染防治条例》（河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，自2016年3月1日起实施）； （13）《许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（许政[2018]24号）。 1.2相关的标准和技术导则 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （5）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （10）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。 1.3 行业规范 （1）《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。 1.4 工程资料 （1）《国网许昌供电公司关于委托编制许昌市区电气谷220kV输变电工程等3个项目环境影响评价报告表的函》（包含本工程）； （2） 《许昌市区电气谷220kV输变电工程可行性研究报告》（2018年9月，河南经纬电力设计咨询有限公司）。 2工程进展情况及环评工作过程 2018年9月，河南经纬电力设计咨询有限公司完成了《许昌市区电气谷220kV输变电工程可行性研究报告》。 建设单位国网河南省电力公司许昌供电公司于2018年12月4日委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司（以下称“我公司”）进行本工程的环境影响评价工作。我公司环评工作组于2018年12月对工程所在区域进行了环境状况调查，收集了相关工程资料和自然环境资料，并委托湖北东都检测有限公司进行了工程所在区域电磁环境及声环境的现状监测。 在上述环境影响评价工作的基础上，结合本工程建设内容，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）等相关导则和标准要求，进行了环境影响预测、分析及评价，提出了相应的环境保护措施，编制完成了《许昌市区电气谷220kV输变电工程环环境影响报告表》。 3 工程概况 3.1工程一般特性 许昌市区电气谷220kV输变电工程环位于河南省许昌市境内，本工程包括220kV电气谷变电站新建工程、配套220kV输电线路工程。 （1）220kV电气谷变电站新建工程：新建站址位于许昌市城乡一体化示范区大罗庄村西北方向600m处，西邻规划玉兰路，西距京港澳高速约800m。总占地面积11490m2，围墙内占地面积6953m2；全户内布置，规划主变容量3×240MVA，220千伏出线6回；本期建设主变容量1×240MVA，220千伏出线2回。 （2）汉魏~花都I回π入电气谷变 220kV线路工程：新建线路起于电气谷220千伏变电站东数第一、第三出线间隔，止于220kV汉花Ⅰ线23#~24#塔附近，线路全长2.21km，其中电缆敷设0.31km，同塔双回路架设1.5km。单回路架设0.4km。同时拆除220kV汉花I线0.15km。全部位于许昌市境内。 本工程地理位置见附图1。 表1-1 项目组成表 项目组成 规模 主体工程 电气谷220kV变电站新建工程 规划主变容量3×240MVA，220kV出线6回；本期建设主变容量1×240MVA，220kV出线2回。变电站总占地面积11490m2，围墙内占地面积6953m2；全户内布置。 配套220kV输电线路工程 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV线路工程 新建线路起于电气谷220千伏变电站东数第一、第三出线间隔，止于220kV汉花Ⅰ线23#~24#塔附近，线路全长2.21km，其中电缆敷设0.31km，同塔双回路架设1.5km。单回路架设0.4km。同时拆除220kV汉花I线0.15km 辅助工程 主控通信楼 公用工程 供水设施，排水设施，道路 环保工程 事故油池、化粪池 注：220kV电气谷变电站按终期规模进行评价；输电线路按本期规模进行评价。 3.1.1 220kV电气谷变电站新建工程 3.1.1.1 变电站总平面布置 主变压器布置在综合楼一层北部；220kV配电装置及110kV配电装置布置在综合楼一层南部，220kV向西电缆出线；110kV向南电缆出线。10kV配电装置布置在综合楼一层，主变室南侧；事故油池布置在变电站西侧；化粪池位于3#主变西侧。电容器装置布置在综合楼东北部；二次设备室、资料室、蓄电池室布置在综合楼东部。变电站进站道路位于站区西北角。220kV电气谷变电站总平面布置示意图见图1-1。 图 1-1 220kV电气谷变电站总平面布置示意图 3.1.1.2公用工程 （1）供水 变电站采用打深井水作为生活和消防水源。 （2）排水 220kV电气谷变电站内的排水主要为雨水和检修人员的生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清理。 3.1.1.3 劳动定员 220kV电气谷变电站为无人值守变电站。 3.1.1.4变压器油及其收集系统 220kV电气谷变电站主变拟采用SSZ11-240000/220三相三绕组自然油循环自冷有载调压变压器。220kV电气谷变电站事故油池容积为75m3。 3.1.2 配套220kV线路工程 3.1.2.1 路径走向 （1）汉魏~花都I回π入电气谷变220kV线路工程 本工程起始于220kV电气谷变，向西出线，沿电气谷变西侧新建电力隧道，钻越规划道路玉兰路后上电缆终端杆，后同塔双回沿规划道路玉兰路西向北，行至李拐西分歧，π接于220kVI汉花线23#、24#塔附近。线路全长2.21km，其中电缆敷设0.31km，同塔双回路架设1.5km。单回路架设0.4km。线路全部位于许昌市境内。 图1-2 本工程输电线路路径示意图 河南省环境保护厅于2011年1月26日以豫环辐验[2011]27号通过了汉魏（许昌东）~花都（许昌变）Ⅰ回220kV输电线路竣工环保验收（附件2）。 3.1.2.2导线 本工程新建220kV架空输电线路导线采用2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线；本工程电缆线路选择YJLW03-127/220-1×2500铜芯交联电缆，导线基本参数见表1-2。 表1-2 导线基本参数一览表 架空导线型号 2×JL/G1A-630/45 根数（根）/直径（mm） 铝 45/4.2 钢 7/2.8 计算截面（mm2） 铝股 623.45 钢股 43.10 综合 666.55 计算外径（mm） 33.6 长期允许载流量（A） 1187 项目 YJLW03-127/220-1×2500 允许最高工作电压（kV） 226 电缆载流量（A） 2099 导体截面（mm2） 2500 导体外径（mm） 150 3.1.2.4 杆塔、基础及导线对地距离 （1）杆塔 本工程采用杆塔全部采用钢管杆，主要选用了《国家电网公司110～500kV输电线路通用设计》及《国网河南省电力公司经济技术研究院220kV输电线路钢管杆标准化设计图集》中“2GGF3、2C3、220SGDJ”模块铁塔，共采用铁塔22基。各种杆塔型号、呼称高度及数量详见表1-3。 表1-3 本工程杆型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度（m） 基数 1 2GGF3-SZG1 27 2 2 2GGF3-SZG 30 2 36 6 3 2GGF3-SJG1 27 1 4 2GGF3-SJG5 24 4 5 2C3-GDJ1 27 3 6 2C3-GDJ2 24 2 7 220SGDJ 21 2 合计 22 （2）基础 根据本工程沿线的地质和水文条件，结合杆塔型式和施工条件，遵循安全可靠、技术先进、经济适用的原则，因地制宜地设计基础型式。本工程杆塔基础采用灌注桩基础。 （3）导线对地距离 按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，220kV输电线路导线对地最小允许距离取值如表1-4。 表 1-4 220kV线路在不同地区的导线对地最小允许距离 序号 线路经过地区 最小距离(m) 1 居民区 7.5 2 非居民区 6.5 3 导线与树木之间的最小垂直距离 4.5 4 边导线与建筑物之间的最小净空距离（最大计算风偏下） 5.0 5 边导线与建筑物之间的最小水平距离（在无风情况下） 2.5 6 导线与树木之间的最小净空距离 4.0 7 导线与建筑物之间的最小垂直距离 6.0 （4）交叉跨越距离 按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，220kV输电线路导线对各种被跨越物的设计垂直距离见表1-5表。 表 1-5 导线与道路及各种架空线路交叉跨越的距离 被跨越物名称 最小距离(m) 计 算 条 件 公路路面 等级公路 8.0 导线最大弧垂 铁路 电气轨 12.5 导线最大弧垂 电力线 至导线或地线 4.0 导线最大弧垂 房屋 居民屋顶 6.0 导线最大弧垂 （5）交叉跨越情况 本工程220kV输电新建线路主要跨越规划道路3次。主要交叉跨越情况见表1-6。 表 1-6 本工程交叉跨越情况 序号 项目 交叉跨越次数 备注 1 规划道路 3 钻越 3.2工程占地及物料、资源等消耗 本工程主要占地为新建220kV电气谷变电站占地以及输电线路杆塔占地。占地情况见表1-7。 表1-7 本工程占地情况 项目性质 永久占地（m2） 临时占地（m2） 施工扰动面积（m2） 占地性质 220kV电气谷变电站 11490 0 11490 建设用地 输电线路 355 450 805 农业用地，建设用地 合计 11845 450 12295 / 本工程涉及到的物料主要是钢筋混泥土及工程所需要的各种设备，可通过铁路公路运至许昌市，然后转地方公路及县道运输到达站址。 3.3施工工艺及方法 3.3.1 220kV电气谷变电站新建工程 3.3.1.1基础施工方案 （1）建筑物基础 根据可研资料，结合220kV电气谷变电站构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件，本工程变电站主要建筑物基础采用柱下独基及连梁，电缆夹层下部地面采用筏板基础。采用天然地基。警卫室基础采用柱下独立基础。 （2）变压器基础 构、支架基础采用刚性混凝土基础，主变压器基础采用筏板式混凝土。与其他设施的基础分开浇筑，减小震动对外环境的影响。 3.3.1.2施工营地、站场布置情况 利用220kV电气谷变电站站内空地作为施工临时用地、施工营地。 3.3.1.3施工方案 （1）土石方工程与地基处理方案 土建工程地基处理方案包括：场地平整、排水沟基础、设备支架基础、主变基础开挖、浇筑、回填、碾压处理等。 场地平整顺序：将场地有机物、表层耕植土清除堆放至指定的地方。将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计标高进行平整。场地平整施工时宜避开雨季，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。 （2）混凝土施工 为了保证混凝土质量，工程开工以前，掌握近期天气情况，尽量避开大的异常天气，做好防雨措施。采用商品混凝土。 （3）电气设备基础及埋线施工 站区建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入，但须以保证设备的安全为前提。另外，须与土建配合的项目，如接地母线敷设等可与土建同步进行。 3.3.2输电线路工程 （1）电缆敷设线路段 电缆沟施工工艺流程主要包括施工材料的准备、电缆沟基槽开挖、浇筑混凝土底板垫层、电缆沟墙体砌筑、电缆沟压顶混凝土施工、电缆沟扁铁安装、电缆沟粉刷、电缆沟底找坡压光、覆盖电缆沟盖板。电缆沟施工期主要的环境影响为基槽开挖产生的弃土、弃渣影响。 电缆敷设施工工艺流程主要包括管道基槽开挖、底层挖平、导管底铺混凝土底板垫层、电缆穿管敷设、试牵引、敷设电缆。电缆穿管施工期主要的环境影响为管道基槽开挖产生的弃土、弃渣影响。 （2）架空线路 1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 2）塔基基础施工方案 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑曝露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 3）线路及杆塔拆除 线路拆除及改造时，拆除顺序为先拆导线，再拆杆塔，最后挖掘基础。采用张力牵引放线拆除导线，根据杆塔特点分解拆除，基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动，废旧杆塔及基础材料要及时运走回收。开挖后的施工弃土就地回填平整，在施工结束前清理施工迹地，并尽快复垦。 4）塔杆组立、架线施工 工程所用直线塔或耐张塔根据塔杆结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，需设置张力场和牵引场（即牵张场地）。 张力牵引放线施工示意如图1-3所示。 图1-3 施工场地牵张场示意图 3.3.2.3施工营地 本工程新建输电线路工程施工时各施工点人一般少于20人，单塔施工时间很短，不另行设置施工营地。 3.3.2.4工程开挖弃土处置 根据本线路工程所挖土具有土方量较小、分散等特点，在建设期开挖回填后多余的土方就地平整在征地范围内杆塔周围区域，基础开挖后及时回填，然后撒上草种或者采取人工绿化措施；位于农田内的杆塔在施工结束后尽快清理施工迹地，并尽快复垦。 3.4主要经济技术指标 3.4.1 投资额 本工程主要经济技术指标见表1-8。 表1-8 本工程主要经济技术指标 序号 项目 动态投资（万元） 1 220kV电气谷变电站工程 10848 2 本工程新建220kV线路工程 3166 总投资 14014 3.4.2 建设周期 本工程计划于2020年建成投运。 3.4.3环境保护投资 本工程总投资14014万元，其中环境保护投资81万元，占工程总投资的0.58%，具体见表1-9。 表1-9 本工程环保投资估算表 序号 项 目 投资估算（万元） 一 工程环保投资 66 1 变电站事故油池 8 2 污水处理设施 3 3 噪声治理费用 5 4 施工期扬尘污染防治措施 15 5 生态恢复及补偿费用 35 二 其它环保费用 15 6 环境影响评价费 7 7 竣工环保验收费 8 三 环保投资费用合计 81 四 总投资 14014 五 环保投资占总投资比例 0.58% 3.5与政策、法规、标准及规划的相符性 本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发展改革委第21号令）鼓励类 “电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程位于许昌市城乡一体化示范区，本工程选址选线取得了许昌市城乡规划局城乡一体化示范区分局和许昌市国土资源局城乡一体化示范区分局的书面同意文件，见附件3。因此，符合当地城乡发展的规划。 本工程符合2025年许昌市110千伏及以上电网规划接线图中220kV输变电工程，符合地方电网发展规划。 |
| 与本工程有关的原有工程污染情况及主要环境问题： 1 与本项目有关的原有污染情况 本工程220kV电气谷变电站和220kV输电线路均为新建项目，无原有污染情况。 2 与本项目有关的原有主要环境问题 经现场踏勘和现状监测，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

1区域概况 220kV电气谷变电站位于许昌市城乡一体化示范区大罗庄村西北方向600m处，西邻规划玉兰路，西距京港澳高速约800m。工程所在区域地势平坦开阔，交通便利。配套220kV输电线路位于河南省许昌市。本工程地理位置图见附图1。 2 自然环境 2.1地形地貌 本工程所在区域为河南省许昌市，地势自西北向东南倾斜；宏观上地势平坦，微观地形有小范围起伏，有坡洼、土丘相间的地貌。 2.2地质 本工程所在区域属黄淮河冲击平原，地势平坦，地貌结构单一。沿线未发现不良地质作用，地层分布以第四季冲、洪积成因的沙粉土为主，局部地段分布有少量的粉质粘土。线路所经地区处于地震动峰值加速度0.05g区，相应的地震基本烈度为6度。 2.3水文 本工程变电站及220kV输电线路不涉及地表水体。 2.4气候特征 本工程地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风型气候，四季分明，温差较大，降水不均。根据许昌市气象站的统计值，其气候特征详见表2-1。 表2-1 本工程区域气候特征一览表 项目 特征值 许昌市 平均气温 14.9℃ 最高气温 43.1℃ 平均相对湿度 72％ 平均降雨量 846.7mm 平均风速 2.5m/s 主导风向 NE 2.5植被 本工程220kV电气谷变电站及线路位于河南省许昌市境内，220kV电气谷变电站所在区域植被主要为农业植被，现主要为小麦；输电线路沿线所在区域植被主要为农业植被小麦等。 本工程变电站周围及输电线路沿线评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区。变电站及输电线路沿线植被见图2-1。 图2-1 变电站及输电线路沿线植被 电气谷220kV变电站四周均为农田。电气谷220kV变电站四周环境情况见图2-2。 图2-2 电气谷220kV变电站四周环境情况图

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据许昌市环境保护局许环辐审[2019]8号《关于许昌市区电气谷220千伏输变电工程等4个项目环境影响评价执行标准的意见》（包含本工程），本工程执行如下环境质量标准： 1、电磁环境 环境中工频电场强度和工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值，配套220kV输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所执行10kV/m的工频电场强度控制限值，电磁环境评价标准限值见表3-1。 表3-1 工频电场强度、工频磁感应强度评价标准值 项目 评价标准 标准来源 工频电场强度 公众曝露控制限值4000V/m 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 配套220kV输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m 工频磁感应强度 公众曝露控制限值100μT 2、声环境 220kV电气谷变电站所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类标准。输电线路位于乡村地区执行1类标准。具体评价标准限值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准限值 评价标准 标准来源 昼间55dB（A） 夜间45dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区 |
| --- | --- |
| 污染物排放或控制标准 | 1、声环境 220kV电气谷变电站运行期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声排放执行标准限值见表3-3。 表3-3 噪声评价标准值 项目 评价标准 标准来源 噪声 昼间70 dB（A），夜间55 dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间60dB（A），夜间50 dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 环境保护目标

1评价范围 1.1电磁环境 220kV电气谷变电站围墙外40m； 220kV输电线路边导线地面投影外两侧各40m。 1.2声环境 220kV电气谷变电站围墙外200m； 220kV输电线路边导线地面投影外两侧各40m。 1.3生态环境 220kV电气谷变电站围墙外500m； 220kV输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 2 评价工作等级 2.1电磁环境 220kV电气谷变电站为220kV户内站，依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程变电站电磁环境影响评价工作等级为三级。 本工程输电线路为220kV架空线路，边导线地面投影外两侧各15m范围内存在李拐村李桂荣养殖场1处电磁环境敏感目标。因此，本工程输电线路电磁环境影响评价工作等级为二级。 2.2 声环境 本工程变电站所处的声环境功能区为2类地区，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程声环境影响评价工作等级为二级。 配套220kV输电线路声环境影响预测按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）规定采用类比评价。 2.3 生态环境 依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本工程影响区域为一般区域，本工程占地面积0.012295km2＜20km2，线路长度2.21km＜50km，因此，本工程生态影响评价工作等级为三级。 3环境保护目标 3.1 生态敏感目标 本工程评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。 3.2电磁环境保护目标 220kV电气谷变电站电磁环境评价范围内不存在电磁环境保护目标。220kV输电线路电磁环境评价范围内存在李拐村李桂荣养殖场1处电磁环境保护目标。本工程电磁环境保护目标分布见表4-1，图4-1~4-2。 表4-1 电磁环境保护目标名称、功能、分布、楼层结构等及其与本工程相对位置关系 名称 功能 分布 规模 楼层结构 建筑物高度 与本工程相对位置关系 一、电气谷220kV变电站 / 二、汉魏~花都I回π入电气谷变 220kV线路工程 李桂荣养殖场 养殖场 城乡一体化示范区李拐村 1个 1层平顶 4.5m 跨越围墙，距房屋西侧18m（跨越段为同塔双回路架设） 3.3声环境保护目标 220kV电气谷变电站声环境评价范围内不存在声环境保护目标。220kV输电线路声环境评价范围内没有声环境保护目标。 图4-1 电气谷220kV变电站距离最近村庄相对位置关系卫星图 图4-2-A 本工程环境保护目标与220kV输电线路相对位置关系卫星图 图4-2-B 本工程环境保护目标与220kV输电线路相对位置关系示意图

- 环境质量状况

| 1电磁环境现状 根据电磁环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测在拟建220kV电气谷变电站站址中心处、电磁环境敏感目标处进行布点监测。由于本工程线路较短，区域环境情况一致，环境敏感目标处电磁环境可以代表线路附近典型线位处电磁环境现状，故仅在环境敏感目标处进行监测。电磁环境现状监测结果见表5-1。 表5-1 电磁环境质量现状监测结果 序号 监测点位置 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度（μT） 一、220kV电气谷变电站 1 220kV电气谷变电站 站址中心处 1.21 0.023 二、配套220kV输电线路 2 李桂荣养殖场 拟建输电线路下方 1.55 0.028 根据电磁环境现状监测，220kV电气谷变电站工频电场强度现状监测值为1.21V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.023μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV线路环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为1.55V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.028μT；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 本工程电磁环境现状监测点位及布点方法、监测频次、监测方法及仪器、监测结果等详见电磁环境影响专题评价。 2 声环境质量现状 （1）监测布点 根据声环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测在拟建220kV电气谷变电站站址中心处、新建220kV线路典型线位处进行布点监测，距离地面1.5m高度处的1min等效连续A声级。具体监测点位见表5-2和图5-1。 表 5-2 声环境质量现状监测点位 序号 监测点名称 监测点位置 一、220kV电气谷变电站 1 220kV电气谷变电站 拟建站址中心处 二、配套220kV输电线路 2 典型线位1 拟建输电线路下方 3 典型线位2 拟建输电线路下方 图5-1 本工程噪声监测点位示意图 （2）监测项目 昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。 （3）监测单位 湖北东都监测有限公司 （4）监测时间及环境条件 监测时间及监测时环境天气状况见表5-3。 表5-3 监测时间及监测条件状况表 监测时间 天气状况 温度(℃) 风速（m/s） 2018.12.20 昼间16:00-18:00 多云 -2-11 1.0-2.0 2018.12.20 夜间22:00-24:00 多云 -2-11 1.0-2.0 （5）监测方法及测量仪器 监测方法及测量仪器按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法进行。测量仪器的检定及有效期信息详见表5-4。 表5-4 声环境现状监测所使用的仪器 序号 仪器设备名称 型号 检定单位 有效日期 1 噪声频谱分析仪 AWA6228/109672 湖北省计量测试技术研究院 2019.1.04 （6）监测结果 监测结果见表5-5。 表 5-5 声环境现状监测结果 单位： dB（A） 序号 监测点位置 监测值 （dB（A）） 标准值 （dB（A）） 昼间 夜间 昼间 夜间 一、220kV电气谷变电站 1 220kV电气谷变电站 站址中心处 | 44 41 60 50 二、配套220kV输电线路 2 典型线位1 拟建输电线路下方 44 41 55 45 3 典型线位2 拟建输电线路下方 44 42 55 45 （7）评价及结论 由表5-5可知，220kV电气谷变电站拟建站址中心昼间噪声监测值为44dB（A），夜间噪声监测值为41dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB（A），夜间50 dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。 配套220kV输电线路典型线位处昼间噪声监测值为44dB（A），夜间噪声监测值为41dB（A）~42dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。 3 生态环境现状 本工程所在区域生态评价范围内无国家和地方保护的野生动植物集中栖息地，220kV电气谷变电站及配套220kV输电线路评价范围内主要为农业生态系统，主要农作物为小麦，生态良好。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

1 工艺流程简述 输变电工程是将电能的特性（主要指电压、交流或直流）进行变化并从电能供应地输送至电能需求地的工程项目。220kV电气谷变电站通过主变压器将电能调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变电站或用户。输变电工程在运行期将产生工频电场、工频磁场以及电晕噪声。此外，220kV电气谷变电站变压器中用于绝缘、冷却的变压器油也可能发生漏油环境风险事故，220kV电气谷变电站产生废旧蓄电池等危险废物。 输变电工程工艺流程见图6-1。 图6-1 本工程工艺流程图 2 主要污染工序： 2.1产污环节分析 本工程施工期土建施工、设备安装等过程中可能产生施工扬尘、施工噪声、施工废污水以及施工固体废物，运行期产生工频电场、工频磁场、噪声及废旧蓄电池，存在变压器漏油事故环境风险。 本工程建设期和运行期的产污环节参见图6-2~图6-3。 变电站 输电线路 图6-2 220kV电气谷变电站及输电线路施工期产污节点图 变电站 输电线路 图6-3 220kV变电站及输电线路运行期产污节点图 2.2污染源分析 2.2.1 施工期 本工程施工期对环境产生的污染因子如下： （1）施工噪声：施工机械产生，如挖掘机、推土机等。 （2）施工扬尘：220kV电气谷变电站基础平整、设备运输过程中产生；线路塔基开挖、土方调运以及设备运输过程中产生。 （3）施工废水：施工废水及施工人员的生活污水。 （4）固体废物：220kV电气谷变电站及线路施工过程中产生的建筑垃圾，现有线路、杆塔拆除产生的导线、杆塔等，线路塔基开挖产生的弃方，施工人员产生的生活垃圾等。 （5）生态：输电线路杆塔基础开挖及线路、杆塔拆除过程中临时占用土地、破坏植被，并由此带来的水土流失等。 2.2.2 运行期 （1）工频电场、工频磁场 220kV电气谷变电站和配套220kV输电线路在运行时，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 （2）噪声 220kV电气谷变电站站内的主变压器运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的机械性噪声和电磁性噪声，主变噪声一般为70dB（A）。 （3）废水 220kV电气谷变电站正常工况下，站内无工业废水产生。220kV电气谷变电站为无人值守站，运行期正常无污水产生，但检修维护时产生少量生活污水，不外排。 配套220kV输电线路运行期无废污水产生。 （4）固体废物 220kV电气谷变电站为无人值守变电站，运行期无生活垃圾产生。 电气谷220kV变电站在运行过程中需要使用蓄电池，蓄电池组架布置在专用蓄电池室内。蓄电池主要用作事故照明、通信直流、直流操作系统等电源。蓄电池组正常采用浮充电运行方式，使用年限为8~10年。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）220kV电气谷变电站产生的废旧蓄电池废物类别为HW49，废物代码为900-044-49，应交由具有相应类别危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。 配套220kV输电线路运行期无固体废物产生。 （5）环境风险 在变压器事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油泄漏的风险事故，事故变压器油或废弃的变压器油为废矿物油属危险废物，类别代码属于HW08，废物代码为900-220-08。对于变压器事故漏油产生的变压器油，应交由具有相应类别危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。 220kV电气谷变电站拟建事故油池的容积为75m3，可以满足变压器事故漏油时，将该环境风险控制在可接受水平。 3 本工程环境保护特点 （1）施工期可能产生的废气、废水、噪声、固体废物以及对生态造成影响。 （2）运行期环境影响主要为电磁环境影响、声环境影响及变压器漏油环境风险。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工 | 施工扬尘 | / | / |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 | / | / |
|  |  |  | 生活污水 | / | / |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 固体废物 | 施工期 | 220kV电气谷变电站及杆塔基础施工 | 施工弃土 | / | / |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 现有线路及杆塔拆除 | 导线、绝缘材料、杆塔 |  | 由国网河南省电力公司许昌供电公司回收 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | / | 委托环卫部门处理 |
|  | 运行期 | 变电站 | 废旧蓄电池 | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 220kV电气谷变电站施工期在场地平整、基础施工和设备安装等阶段中，挖掘机和推土机等施工机械可能产生施工噪声，其噪声源为60dB（A）~75dB（A）。配套220kV输电线路施工期在架线过程中，牵张场牵张机和发电机等设备产生噪声，其噪声源声为70dB（A）。 |
|  | 运行期 | 220kV电气谷变电站主变噪声源强在70dB（A）及以下。配套220kV输电线路按晴天不出现电晕校验选择导线。 |
| 工频电磁场 | 运行期 | 220kV电气谷变电站围墙外工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）公众曝露控制限值；配套220kV输电线路产生的电磁环境影响最大预测值满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）控制限值。 |
| 环境风险 | 运行期 | 220kV电气谷变电站已建事故油池的容积为75m3。发生变压器漏油事故时，变压器油流入事故油池，事故油池中的废变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位处置。 |
| 主要生态影响 220kV电气谷变电站及配套220kV输电线路占用土地、施工期破坏植被和引起水土流失，产生一定的生态环境影响。本工程永久占地25597.7m2，临时占地1456m2。 |

- 环境影响分析

1施工期环境影响分析 1.1生态影响评价 （1）生态影响源项分析 本工程施工期对生态的影响主要表现在220kV电气谷变电站及配套220kV输电线路施工活动对土地的占用、扰动以及对植被破坏造成的生态影响。 1）土地占用 本工程永久占地改变土地利用性质，临时占地主要为临时施工场地，以及堆放弃土、施工设备等，临时占地破坏植被。本工程占地12295m2，其中永久占地11845m2，临时占地450m2。 2）植被破坏 本工程永久占地11845m2占地性质改变为建设用地后，原有植被遭到永久破坏，而450m2临时占地上的植被在施工期遭到不同程度的损坏，造成生态系统生产力下降。 3）水土流失 220kV电气谷变电站土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，均会导致水土流失。在施工过程中必须采取必要的水土保持临时和永久措施。 配套220kV输电线路杆塔基础开挖、建筑材料堆放、现有杆塔及线路拆除会对地表造成扰动和破坏，若不采取必要的水土保持措施，可能造成水土流失，从而造成生态影响。 （2）拟采取的生态保护措施及效果 1）土地占用保护措施 对于永久占地生态保护，按照《中华人民共和国城市绿化条例》进行绿化或者异地补偿绿化。对于输电线路施工活动限制在线路沿线施工临时占地范围以内，将需要拆除的杆塔与其塔基一并拆除并对其占地尽快进行复垦。 2）植被保护措施 施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 3）林木保护 220kV电气谷变电站进站道路永久占地需要砍伐林木的，应当补植砍伐株数3倍的树木或者采取其它补救措施。 配套220kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。 4）水土保持措施 ①对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ②加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ③施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 （3）生态影响分析 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 1.2声环境影响分析 （1）声源 变电站施工期主变及间隔处基础平整和设备安装等阶段中，施工机械可能产生施工噪声，其噪声源为60dB（A）~75dB（A）。 配套220kV输电线路施工期在架线过程中，牵张场牵张机和发电机等设备产生噪声，其噪声源声为70dB（A）。 （2）拟采取的声环境保护措施 1）加强施工期的环境管理工作，并接受环境保护部门监督管理； 2）施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械； 3）强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置； 4）施工车辆经过住宅时，应低速慢行。 （3）声环境影响分析 在采取上述措施后，本工程施工期的噪声对周围声环境的影响较小，随着施工期的结束其对环境的影响也将随之消失。 1.3施工扬尘分析 （1）环境空气污染源 施工扬尘主要来自于土建施工的土方挖掘、施工材料运输时的道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工阶段，尤其是施工初期，本工程基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP 明显增加。 （2）拟采取的环境保护措施 1）加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 2）施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 3）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 4）车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 5）基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，对施工场地地面应100%进行硬化，防止起尘。 6）施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 7）进出场地的车辆应保证100%进行冲洗，并限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 8）施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观；围挡的高度不低于1.8米。 9）施工营地房屋、线路及杆塔拆除过程中应保证100%湿法作业，避免拆除过程产生扬尘。 10）施工过程中应按照《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）文件中的要求，施工渣土运输车辆必须进行密闭。 若工程于冬季期间（11月15日-3月15日）施工，应注意 “封土行动”的有关通知，并按相关要求执行，注意市、县两级城区建成区范围内，重污染天气黄色预警及Ⅲ级响应时应停止各类建设工程土石方作业，房屋迁移(拆除)施工，停止道路工程、水利工程、土地坚治等土石作业。 （3）施工扬尘环境影响分析 1）220kV电气谷变电站 在采取上述施工扬尘防治措施后，变电站施工产生的施工扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，施工结束后即可恢复，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 2）配套220kV输电线路 配套220kV输电线路是点位间隔占地的线性工程，各塔基开挖工程量小，点分散，且单塔施工周期一般在1个月以内、施工作业时间一般在1周以内。故塔基施工对周围50m以内环境空气的影响只是短期的，并且在施工完成后能够很快恢复，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 1.4固体废物环境影响分析 （1）施工固废来源 220kV电气谷变电站施工期固体废物主要为施工弃土以及施工生活垃圾，配套220kV输电线路施工期产生的固体废物主要为杆塔基础施工弃土以及拆除的导线、绝缘材料、杆塔。 （2）拟采取的环境保护措施及效果 1）加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训； 2）分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理； 3）线路塔基弃土就地平整在铁塔四角之间的区域进行植被恢复。 5）拆除的导线、绝缘材料及杆塔由许昌市供电公司回收，拆除杆塔基础产生的建筑垃圾应存放到指定地点。 （3）环境影响分析 在采取了上述环境保护措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 1.5污水排放分析 （1）废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。 220kV电气谷变电站施工期平均施工人员约20人，施工人员用水量约0.15m3/d·人，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量约2.4m3/d。配套220kV输电线路施工人员分散于工程沿线，生活依托当地已有的生活污水处理设施。 220kV电气谷变电站施工废水包括施工机械和进出车辆的冲洗水。 （2）拟采取的环境保护措施 1）220kV电气谷变电站施工期生活污水采用临时旱厕处理；线路施工人员产生的生活污水利用附近居民的化粪池处理； 2）站内施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于车辆冲洗及施工场地洒水抑尘； 3）采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护； （3）水环境影响分析 采取以上措施后，施工废污水不会对水环境产生不良影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。 2运行期环境影响分析 2.1电磁环境影响预测与评价 220kV电气谷变电站为户内式变电站，其电磁环境影响评价工作等级为三级，采用类比监测的方式进行电磁环境影响预测。 配套220kV输电线路边导线地面投影外两侧各15m范围内没有电磁环境敏感目标，因此，配套220kV输电线路电磁环境影响评价工作等级为三级，采用模式预测的方式进行输电线路电磁环境影响预测。 本工程环境影响评价按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）要求设置了电磁环境影响专题评价，对于类比对象选择、类比监测因子、监测方法及仪器、监测布点、预测因子、预测模式和预测工况及环境条件的选择等内容详见电磁环境影响专题评价，下面电磁环境影响分析内容引用电磁环境影响专题评价中的电磁环境影响分析内容。 2.1.1 220kV电气谷变电站电磁环境影响分析 选择与本工程变电站建设规模、电压等级、容量、总平面布置及环境条件等相似的选择广州市已验收的220kV猎德变电站作为类比监测对象。根据类比预测结果，220kV电气谷变电站建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 2.1.2 输电线路电磁环境影响分析 通过类比监测预测，本工程电缆线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度随随距离增加而迅速衰减，工频电场强度、工频磁感应强度最大值均分别小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m和100μT公众曝露控制限值的评价标准。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为6269.6V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为35.79μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣养殖场路段，导线对地最小距离8.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为3634.1V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为22.72μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为6856.0V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为41.25μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 本工程220kV输电线路评价范围内各电磁环境敏感目标的工频电场强度最大值为3635.65V/m，工频磁感应强度最大值为22.748μT；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 2.2声环境影响预测与评价 220kV电气谷变电站运行期声环境影响采用模式预测进行声环境影响分析，配套220kV输电线路运行期声环境影响采用类比分析进行声环境影响分析。 2.2.1 220kV电气谷变电站声环境影响分析 本工程新建220kV电气谷变电站运行期声环境影响采用模式预测方法进行声环境影响分析，新建220kV输电线路运行期声环境影响采用类比分析法进行声环境影响分析。 2.2.1 220kV电气谷变电站声环境影响分析 （1）预测模式 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测模式。 由于本工程变电站设备为室内布置，噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中附录A中的工业噪声源预测模式，先将室内声源等效室外声源，然后再根据室外声源在预测点产生的声级公式进行模式预测。 ①如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数， R=Sа/(1－а),S为房间内表面积，m2，а为平均吸声系数。 Q—方向因子,无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中Lp1i(T) —靠近围护结构处室内 N 个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T) = Lp1i(T)－(TLi+6） 式中Lp2i(T) —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw ： Lw = Lp2(T) + 10lgs 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥计算某个室外声源在预测点的倍频带声压级 Lp(r) =Lw + Dc -A A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 式中： Lp(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lw—参考位置r0处的倍频带声压级； Dc—指向性校正,dB； A—各种因素引起的衰减量（包括几何发散引起的倍频带衰减（Adiv），大气吸收引起的倍频带衰减（Aatm），地面效应引起的倍频带衰减（Agr）、声屏障引起的倍频带衰减（Abar）、其他多方面效应引起的倍频带衰减（Amisc））。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的（声源处于半自由声场），则 Lp(r)= Lw - 20lg(r) - 8 ⑦由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 ⑧计算声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为 式中：ti—在T时间内j声源工作时间，S； tj—在T时间内i声源工作时间，S； T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M等效室外声源个数。 （2）参数选取 220kV电气谷变电站为全户内式变电站，终期3台主变。220kV电气谷变电站运行期间的噪声源主要是主变压器，240MVA主变压器噪声源强1m处声压级一般在65dB（A）~70dB（A），按70dB（A）主变噪声源强进行预测。 （3）计算结果 根据220kV电气谷变电站总平面布置，按照其终期运行状态下厂界噪声进行预测，结果参见表8-2及图8-1。 表8-1 220kV电气谷变电站终期规模厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 噪声贡献值 昼间 夜间 现状监测值 标准值 预测值 现状监测值 标准值 预测值 厂界噪声 东 26 44 60 / 41 50 / 南 27 60 / 50 / 西 24 60 / 50 / 北 29 60 / 50 / 图 8-1 220kV电气谷变电站终期噪声预测等值线图 根据预测结果，220kV电气谷变电站终期规模建成后厂界噪声贡献值为24dB（A）~ 29dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50 dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 2.2.2输电线路声环境影响分析 输电线路声环境影响评价采用类比分析的方法进行。 （1）类比对象 配套220kV输电线路单回路选择郑州市已通过竣工环境保护验收的、电压等级、架线型式、环境条件等与本工程相似的220kV郑陈线单回线路作为类比对象；双回路选择郑州市已通过竣工环境保护验收的220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路作为类比对象。 （2）类比监测断面及运行工况 郑州市220kV郑陈线单回线路类比监测断面位于73#-74#杆塔中央弧垂最低位置的断面上，监测断面处导线弧垂最低对地距离12m，监测工况见表8-2。 表8-2 郑州市220kV郑陈线单回线路监测时运行工况 线路名称 电压（kV） 电流（A） 220kV郑陈线单回线路 228.93 160.92 郑州市220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路类比监测断面位于#5-#6杆塔中央弧垂最低位置的断面上，监测断面处导线弧垂最低对地距离20m。监测工况见表8-3。 表 8-3 220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路监测时运行工况 线路名称 电压（kV） 电流（A） 郑州市220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路 228 101.4 （3）监测内容 等效连续A声级。 （4）监测方法及监测频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次，每个监测点位监测时间1min。 （5）监测单位及测量仪器 1）220kV郑陈线单回线路 监测单位：国网河南省电力公司电力科学研究院。 监测仪器：AWA6228A噪声频谱分析仪，量程为35-135dB（A）。在检定有效期内。 2）220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路 监测单位：国网河南省电力公司电力科学研究院。 监测仪器：AWA6228A噪声频谱分析仪，量程为35-135dB（A）。在检定有效期内。 （6）监测时间、监测环境 1）220kV郑陈线单回线路 监测时间：2015年8月24日。 气象条件：晴，风速1.1m/s。 2）220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路 监测时间：2015年1月28日。 气象条件：晴。 监测环境：类比线路监测点附近均为农田，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。 （7）监测结果 1）220kV郑陈线单回线路 220kV郑陈线单回输电线路距离地面1.5m高处噪声监测结果见表8-4。 表 8-4 220kV郑陈线单回线路声环境影响监测结果 监测点位 边相正投影处距离（m） 监测结果dB（A） 昼间 夜间 0 46.3 43.3 5 46.3 43.3 10 46.2 43.2 15 46.3 43.3 20 46.4 43.2 25 46.4 43.2 30 46.5 43.3 35 46.5 43.4 40 46.6 43.4 45 46.7 43.5 50 46.5 43.4 2）220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路 220kVⅠ、Ⅱ徐博双回输电线路距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见表8-5。 表 8-5 220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路声环境影响类比监测结果 测点位置 监测值（dB(A)） 距线路中心0m 38.7 距线路中心5m 38.5 距线路中心10m 38.2 距线路中心15m 37.8 距线路中心20m 37.6 距线路中心25m 37.5 距线路中心30m 37.5 距线路中心35m 37.6 距线路中心40m 36.9 （8）220kV输电线路声环境影响评价 上述类比监测结果表明，220kV郑陈线单回线路及220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路运行时对声环境产生的影响均满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值要求。 根据上述类比监测分析，配套220kV输电线路建成投运后对声环境产生的影响满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值要求。 2.3地表水环境影响分析 运行期变电站的废污水主要来自雨水、检修人员产生的少量生活污水，雨水经雨水口收集后，经站内排水管道排至站外，少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 配套220kV输电线路运行期无废水产生，不会对水环境产生影响。 2.4固体废物影响分析 （1）220kV电气谷变电站新建工程 变电站运行期的固体废物主要来自站内检修人员产生的少量生活垃圾以及变电设备产生的废旧蓄电池。少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处理。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）变电站产生的废旧蓄电池类别废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。废旧蓄电池应由相应危险废物处理资质单位进行处置。 （2）配套220kV输电线路工程 输电线路运行期无固体废物的产生。 2.5 环境风险分析 220kV电气谷变电站事故油池的容积为75m3，240MVA主变压器最大油重51.9吨，体积约为58.31m3，拟建事故油池大小可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄露时不外溢至外环境。每台变压器下设置储油坑并铺设卵石层，并通过事故排油管与总事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入总事故油池，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，将上述环境风险控制在可接受的水平。 泄漏的变压器废油属于危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-220-08 ，应交由具有相应危险废物回收处置资质的单位回收处置。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | TSP | 施工现场定期洒水抑尘；车辆运输散体材料和废弃物时，100%进行密闭；施工场地地面100%硬化；施工场地内堆放的物料、土方等100%进行覆盖；进出场地的车辆保证100%进行冲洗；施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；施工营地等拆除时应100%进行湿法作业。 | 减轻扬尘对环境空气质量的影响 |
|  | 运行期 | / | / | / |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 220kV电气谷变电站：利用旱厕进行处理；配套220kV输电线路：利用当地的生活污水处理设施。 | / |
|  |  | 施工废水 | 简易澄清、回用洒水抑尘 |  |
|  | 运行期 | 生活污水 | / | / |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | / |
|  |  | 弃土、建筑垃圾 | 存放到指定地点 |  |
|  |  | 拆除的导线、绝缘材料和杆塔 | 由许昌市供电公司回收 | 对外环境 无影响 |
|  | 运行期 | 废旧蓄电池 | 交由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行处置 | 对外环境 无影响 |
| 噪声 | 施工期 | 1）加强施工期的环境管理工作，并接受环境保护部门监督管理。 2）施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械； 3）强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置； 4）施工车辆经过住宅等地方时，应低速慢行。 |
|  | 运行期 | 1）主变声源强不高于70dB（A）； 2）合理布置； 3）合理选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施； 4）加强设备维护保养。 确保厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区环境噪声排放限值。 |
| 电磁 环境 | 配套220kV输电线路合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，经过不同地区时严格控制导线对地最小距离等电磁环境保护措施。配套220kV输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。线路跨越养殖场路段，导线对地最小距离控制在8.5m及以上。 采取以上措施后，220kV电气谷变电站及配套220kV输电线路电磁环境影响范围内的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值要求。 |
| 环境 风险 | 当发生变压器漏油事故时，变压器油流入75m3的事故油池，事故油池中的废变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位处置。 |
| 生态保护措施及预期效果 对于永久占地采取绿化或者异地补偿绿化，对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围。施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 配套220kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。线路及杆塔拆除中的临时占地及时复耕。 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 |

1 环境保护措施及竣工环境保护验收 1.1 环境保护措施 本工程环境保护措施经汇总见表9-1。 表9-1 环境保护措施 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 1 电磁 环境 设计阶段 ①工程选址选线均避让了住宅密集区。 ②对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置等，同时在220kV电气谷变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保地面工频电场强度水平符合标准。 ③对于配套220kV输电线路，严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。 ④配套220kV输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。线路跨越养殖场路段，导线对地最小距离控制在8.5m及以上。 2 声环境 设计阶段 ①在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备，主变压器定货时，对设备的噪声指标提出要求，其声源值不得高于70dB（A）。 ②对导线电晕放电的噪声，通过合理选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 3 施工 噪声 施工阶段 ①加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 ②加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械。 ③强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置。 ④施工车辆经过住宅、学校等地方时，应低速慢行。 4 施工 扬尘 施工 阶段 ①施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，对施工场地地面应100%进行硬化，防止起尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应保证100%进行冲洗，并限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观；围挡的高度不低于1.8米。 ⑨施工营地房屋、线路及杆塔拆除过程中应保证100%湿法作业，避免拆除过程产生扬尘。 ⑩施工过程中应按照《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）文件中的要求，施工渣土运输车辆必须进行密闭。 5 施工 污水 施工阶段 ①220kV电气谷变电站施工期生活污水采用临时旱厕处理；线路施工人员产生的生活污水利用附近居民的化粪池处理。 ②站内施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于车辆冲洗及施工场地洒水抑尘。 ③采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护。 6 施工 固废 施工阶段 ①加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训。 ②分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理。 ③线路塔基弃土就地平整在铁塔四角之间的区域进行植被恢复。 7 生态 环境 施工阶段 ①对于永久占地采取绿化或者异地补偿绿化，对于输电线路施工活动限制在线路沿线施工临时占地范围以内，将需要拆除的杆塔与其塔基一并拆除并对其占地尽快进行复垦。②施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 ③配套220kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。 8 水土 流失 施工阶段 ①对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ②加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ③施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 9 水环境 运行阶段 / 10 固体 废物 运行阶段 少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处理，废旧蓄电池交由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行处置。 11 环境 风险 运行阶段 加强事故油池、集油坑及连接管道维护管理，确保漏油事故发生时变压器油顺利排入事故油池，废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行处置。 12 环境 管理 运行阶段 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运期的环境管工作。 1.2 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程需要配套建设的上述环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程竣工后，建设单位应进行本工程环境保护设施竣工验收。竣工环境保护验收相关内容见表9-2。 表9-2 工程竣工环境保护验收内容 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响情况。 3 环境保护相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况 4 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。配套220kV输电线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。 5 环境保护设施正常运转条件 各项环境保护设施是否有合格的操作人员、操作制度。 6 污染物排放达标情况 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求。 7 生态保护措施 是否落实施工期的表土防护、植被保护与恢复、弃土弃渣的处理等生态保护措施。未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。 8 公众意见收集与反馈情况 工程施工期和试运行期实际存在的、公众反映的环境问题是否得以解决。 9 环境敏感区处环境影响因子验证 监测本工程评价范围内环境保护目标的噪声等环境影响指标是否与预测结果相符。 2 环境管理与监测计划 本工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环境保护防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 2.1施工期的环境管理和监督 鉴于施工期环境管理工作的重要性，同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环境保护要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环境保护设计要求施工。施工期环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环境保护法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环境保护措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 2.2 运行期的环境管理和监督 根据项目特点，扩建工程利用原有的环境管理部门，不新增环境管理人员。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； （5）协调配合上级环境保护主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 2.3 环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托有资质的单位完成。 （1）220kV电气谷变电站环境监测计划 ①监测点位布置：变电站四周及监测断面处。 ②监测项目：工频电场、工频磁场和噪声。 ③竣工验收：在项目运行后，应及时申请环境保护竣工验收。 ④监测频次：在建设项目竣工验收正式投入后，按需要不定期进行监测。 （2）配套220kV输电线路环境监测计划 ①监测点位布置：环境敏感目标处及监测断面处。 ② 监测项目：工频电场强度、工频磁感应强度和噪声。 ③ 竣工验收：在项目运行后，应及时申请环境保护竣工验收。 ④监测频次：按需要不定期进行监测。 调查输电线路沿线走廊内植被分布情况以及影响变化情况，施工期生态破坏及植被恢复情况。

- 结论与建议

1与产业政策、相关规划相符性分析 本工程属于国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程变电站选址取得了城乡一体化示范区管委会和许昌市国土资源局城乡一体化示范区分局的书面同意文件。本工程符合当地城乡发展规划。 本工程属于2020年许昌市110千伏及以上电网规划接线图中220kV输变电工程，符合地方电网发展规划。 2工程概况 许昌市区电气谷220kV输变电工程环位于河南省许昌市境内，本工程包括220kV电气谷变电站新建工程、配套220kV输电线路工程。 （1）220kV电气谷变电站新建工程：新建站址位于许昌市城乡一体化示范区大罗庄村西北方向600m处，西邻规划玉兰路，西距京港澳高速约800m。总占地面积11490m2，围墙内占地面积6953m2；全户内布置，规划主变容量3×240MVA，220千伏出线6回；本期建设主变容量1×240MVA，220千伏出线2回。 （2）汉魏~花都I回π入电气谷变 220kV线路工程：新建线路起于电气谷220千伏变电站东数第一、第三出线间隔，止于220kV汉花Ⅰ线23#~24#塔附近，线路全长2.21km，其中电缆敷设0.31km，同塔双回路架设1.5km。单回路架设0.4km。同时拆除220kV汉花I线0.15km。全部位于许昌市境内。。 工程总投资14014万元，其中环境保护投资81万元，占工程总投资的0.58%。 3环境概况 本工程所在区域为河南省许昌市，地势自西北向东南倾斜；宏观上地势平坦，微观地形有小范围起伏，有坡洼、土丘相间的地貌。 220kV电气谷变电站站址和配套220kV输电线路沿线所在区域植被主要为农业植被，现主要为小麦等。 4环境质量现状 （1）电磁环境现状 根据电磁环境现状监测，220kV电气谷变电站工频电场强度现状监测值为1.21V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.023μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV线路环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为1.55V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.028μT；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 （2）声环境现状 220kV电气谷变电站拟建站址中心昼间噪声监测值为44dB（A），夜间噪声监测值为41dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。配套220kV输电线路声环境评价范围内声环境敏感目标、典型线位、交叉跨越处昼间噪声监测值为44dB（A），夜间噪声监测值为41dB（A）~42dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。 5环境影响评价主要结论 5.1电磁影响评价结论 （1）220kV电气谷变电站新建工程 根据已验收的220kV猎德变电站类比测量结果进行预测分析，220kV电气谷变电站投运后厂界的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的的评价标准要求。 （2）配套220kV输电线路工程 通过类比监测预测，本工程电缆线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度随随距离增加而迅速衰减，工频电场强度、工频磁感应强度最大值均分别小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m和100μT公众曝露控制限值的评价标准。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为6269.6V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为35.79μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣养殖场路段，导线对地最小距离8.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为3634.1V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为22.72μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为6856.0V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为41.25μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 本工程220kV输电线路评价范围内各电磁环境敏感目标的工频电场强度最大值为3635.65V/m，工频磁感应强度最大值为22.748μT；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 5.2声环境影响评价结论 （1）220kV电气谷变电站新建工程 根据预测结果，220kV电气谷变电站终期规模建成后厂界噪声贡献值为24dB（A）~ 29dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 （2）配套220kV输电线路工程 根据类比220kV郑陈线单回线路、220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路环境影响监测结果，本环评预测本期新建配套220kV输电线路投运后产生的噪声值线路经过的乡村地区能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））标准。 5.3地表水环境影响评价结论 （1）220kV电气谷变电站新建工程 运行期变电站的废污水主要来自雨水、检修人员产生的少量生活污水，雨水经雨水口收集后，经站内排水管道排至站外，少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 （2）配套输电线路工程 输电线路运行期无水环境污染物的产生。 5.4固体废物影响分析 （1）220kV电气谷变电站新建工程 变电站运行期的固体废物主要来自站内检修人员产生的少量生活垃圾以及变电设备产生的废旧蓄电池。少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处理。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）变电站产生的废旧蓄电池类别废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。对于站内设备产生的废旧蓄电池，应由相应危险废物处理资质单位进行处置。 （2）配套220kV输电线路工程 输电线路运行期无固体废物的产生。 5.5环境风险分析 220kV电气谷变电站事故油池容积为75m3，在220kV电气谷变电站主变压器发生漏油事故时，可以由其事故油池暂存，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，将主变压器漏油事故产生的环境风险控制在可接受的水平。 6公众参与意见采纳情况 根据《环境影响评价公众参与办法》，通过在许昌市生态环境局网站上公告、《许昌晨报》登报公告、现场公告，公开了本工程环境影响评价信息并征求公众对本工程环境影响评价工作的意见和建议。在网站公告、当地公共媒体登报及现场公告后，均未收到公众反馈意见或建议。 7综合结论 综上所述，许昌市区电气谷220千伏输变电工程符合国家产业政策，符合地方的城乡发展规划及电网发展规划。本工程所在区域电磁环境、声环境均满足相应环境质量标准，经过环境影响预测，在采取本报告表提出的各项环境保护措施后，本工程产生的电磁环境影响、声环境影响等均满足国家相关标准，本工程产生的生态影响不会影响所在区域生态系统的结构和功能。因此，本工程的建设从环境影响的角度而言是可行的。

# 附录

专题评价

电磁环境专题评价

附件

附件1：委托函

附件2：相关协议

附件3：相关协议文件

附件4：许昌市环保局许环辐审[2019]8号《关于许昌市区电气谷220千伏输变电工程等4个项目环境影响评价执行标准的意见》

附件5：许昌市区电气谷220千伏输变电工程电磁环境及噪声现场监测报告

附件6：类比监测报告

附件7：专家意见

附图

附图1：本工程地理位置图

附图2：220kV电气谷变电站总平面布置图

附图3：配套220kV输电线路路径方案图

附图4：2020年许昌市110千伏及以上电网规划接线图

附图5：杆塔型式图及基础图

# 专题Ⅰ 电磁环境影响专题评价

# 总则

## 评价标准

根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，工频电场强度控制限值为10kV/m。

## 评价工作等级

本工程变电站电压等级为220kV，采用户内式，因此，变电站电磁环境影响评价工作等级为三级。

本工程输电线路为220kV架空线路，线路边导线投影外两侧各15m范围内存在李拐村李桂荣养殖场1处电磁环境敏感目标，因此，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本输电线路电磁环境影响评价工作等级为二级。

## 评价范围

220kV变电站电磁环境影响评价范围为站界外40m，220kV配套输电线路电磁环境影响评价范围为架空线路边导线地面投影外两侧各40m。

## 电磁环境保护目标

根据现场调查，220kV电气谷变电站电磁环境评价范围内不存在电磁环境敏感目标。220kV输电线路电磁环境评价范围内存在李拐村李桂荣养殖场1处电磁环境敏感目标。本工程电磁环境敏感目标分布见表Ⅰ-1。

表Ⅰ-1    电磁环境敏感目标名称、功能、分布、楼层结构等及其与本工程相对位置关系

| 名称 | 功能 | 分布 | 规模 | 楼层结构 | 建筑物高度 | 与本工程相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气谷220kV变电站 |
| / |
| 二、汉魏~花都I回π入电气谷变 220kV线路工程 |
| 李桂荣养殖场 | 养殖场 | 城乡一体化示范区李拐村 | 1个 | 1层平顶 | 4.5m | 跨越围墙，距房屋西侧18m |

# 电磁环境现状评价

湖北东都监测有限公司于2018年11月20日对本工程电磁环境现状进行了监测。

## 监测因子

工频电场、工频磁场

## 监测点位及布点方法

根据电磁环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测在拟建220kV电气谷变电站站址中心处、新建220kV输电线路评价范围内环境敏感目标处进行布点监测。具体监测布点情况详见图Ⅰ-1。

图Ⅰ- 1  电磁环境现状监测布点示意图

## 监测频次

各监测点位监测一次。

## 监测仪器及监测方法

监测仪器采用符合《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）规定的综合场强测量仪，测量仪器相关参数详见表Ⅰ-2。

表Ⅰ-2   综合场强测量仪相关参数

| 仪器型号 | SEM-600/LF-01 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 电场0.5V/m~100kV/m，磁场10nT~3mT |
| 检定单位 | 中国计量科学研究院 |
| 检定有效期 | 2019.1.04 |

## 监测气象条件

晴，湿度62%~65%。

## 监测结果

电磁环境现状监测结果见表Ⅰ-3。

表Ⅰ-3  电磁环境质量现状监测结果

| 序号 | 监测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、220kV电气谷变电站 |
| 1 | 220kV电气谷变电站 | 站址中心处 | 1.21 | 0.023 |
| 二、配套220kV输电线路 |
| 2 | 李桂荣养殖场 | 拟建输电线路下方 | 1.55 | 0.028 |

## 评价及结论

根据电磁环境现状监测，220kV电气谷变电站工频电场强度现状监测值为1.21V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.023μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

汉魏~花都I回π入电气谷变220kV线路环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为1.55V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.028μT；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

# 电磁环境预测与评价

### 220kV电气谷变电站电磁环境影响分析

220kV电气谷变电站电磁环境影响采用类比监测的方式。

### 3.1.1 类比对象的选择

选取与本工程电气谷220kV变电站的规模、电压等级、容量、总平面布置及环境条件等因素相似的已通过竣工环境保护验收的广州220kV猎德变电站作为类比对象，本工程变电站与类比变电站的类比情况见表Ⅰ-4。

表Ⅰ-4    本工程变电站与类比对象情况对比

| 设施 | 220kV电气谷变电站 | 220kV猎德变电站 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级（kV） | 220 | 220 | 相同 |
| 主变容量（MVA） | 终期3×240 | 3×240 | 相同 |
| 主变布置 | 室内布置 | 室内布置 | 不同 |
| 220kV出线数（回） | 终期电缆出线6回 | 电缆出线4回 | 220kV出线回数略多 |
| 平面布置 | 主变位于站区中央 | 主变位于站区中央 | 相同 |
| 电气布置形式 | 户内式 | 户内式 | 相同 |
| 站址区域地形 | 平地 | 平地 | 相同 |

类比站与220kV电气谷变电站平面布置对比情况见图Ⅰ-2和图Ⅰ-3。

图Ⅰ- 2   类比站平面布置图

图Ⅰ-3    220kV电气谷变电站平面布置图

类比站和220kV电气谷变电站平面布置相似，类比站逆时针旋转90o后与220kV电气谷变电站平面布置基本一致，类比站东围墙的现状监测值可以类比220kV电气谷变电站南围墙的电磁环境影响，类比站南围墙的现状监测值可以类比220kV电气谷变电站东围墙的电磁环境影响，类比站西围墙的现状监测值可以类比220kV电气谷变电站北围墙的电磁环境影响，类比站北围墙的现状监测值可以类比220kV电气谷变电站西围墙的电磁环境影响。

类比监测时类比站的运行工况见表Ⅰ-5。

表Ⅰ-5  类比监测时类比站的运行工况

| 名称 | 电流（A） | 电压（kV） | 有功功率（MW） | 无功功率（MVar） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ia | Ib | Ic |  |  |  |
| 1#主变 | 272.96 | 274.96 | 276.16 | 220 | 109.29 | 7.56 |
| 2#主变 | 275.12 | 275.60 | 272.64 | 220 | 109.62 | 7.22 |
| 3#主变 | 276.00 | 277.60 | 274.24 | 220 | 110.26 | 7.22 |

### 3.1.2类比监测因子

工频电场、工频磁场

### 3.1.3监测方法及仪器

监测方法采用《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ 681-2013）；

监测仪器采用EHP-50D/NBM-550场强分析仪，在有效日期2016年1月20日内。

### 3.1.4监测布点

类比变电站东北和西南侧围墙外各布设2个测点，西北和东南侧围墙各布设1个测点，共6个测点。

类比站厂界监测布点图见图Ⅰ-4。

图Ⅰ- 4   类比站工频电场、工频磁感应强度监测布点示意图

### 3.1.5类比结果分析

### 3.1.5.1类比监测结果

类比站各围墙外电磁环境监测结果见表Ⅰ-6。220kV电气谷变电站围墙外电磁环境预测值见表Ⅰ-7。

表Ⅰ-6   类比站围墙外电磁环境监测结果

| 测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 东北围墙 | 0.18 | 0.487 |
| 东南围墙 | 0.18 | 0.028 |
| 西南围墙 | 0.47 | 0.221 |
| 西北围墙 | 0.16 | 0.031 |

表Ⅰ-7   220kV电气谷变电站围墙外电磁环境预测结果

| 变电站 | 测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220kV电气谷变电站 | 东围墙 | 50.38 | 0.936 |
|  | 南围墙 | 0.18 | 0.487 |
|  | 西围墙 | 0.18 | 0.028 |
|  | 北围墙 | 0.47 | 0.221 |

### 3.1.5.2类比结果分析

根据上述类比结果分析，电气谷220kV变电站建成投运后产生的工频电场强度和工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

3.2配套220kV输电线路电磁环境影响分析

### 3.2.1配套220kV输电线路电磁环境影响分析

本工程电缆线路采用类比分析方式预测电磁环境影响，架空线路采用类比分析与模式预测相结合的方式预测配套220kV输电线路产生的电磁环境影响。

### 3.2.1.1类比对象选择

本次类比从电压等级、杆塔型式、导线型号、导线排列方式及所在区域等方面，尽量选择与本工程线路相似的已验收输电线路进行类比监测。本工程220kV电缆线路选择广东省广州市220kV猎天甲线、猎天乙线等作为类比对象。本工程同塔双回220kV线路选择河南省郑州市220kV徐博双回线路作为类比对象；本工程220kV单回线路选择河南省郑州市220kVⅠ郑陈线单回线路作为类比对象。类比线路与本工程相似性对比情况见表Ⅰ-8、表Ⅰ-9。

表Ⅰ-8  电缆类比线路与本工程电缆线路相似性对比情况

| 类比条件 | 类比线路 | 本工程线路 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 广州220kV猎天甲线、猎天乙线 |  |  |
| 电压等级（kV） | 220/110 | 220 | 相似 |
| 架线型式 | 双回路220kV电缆、六回路110kV电缆 | 双回路电缆 | 类比线路回数较多 |
| 相序排列 | 横向排列 | 横向排列 | 相同 |
| 所在地区 | 平原 | 平原 | 相似 |

表Ⅰ-9  类比架空线路与本工程架空线路相似性对比情况

| 类比条件 | 类比线路 | 本工程线路 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 郑州220kV徐博Ⅰ、Ⅱ回 | 郑州220kVⅠ郑陈线 |  |  |
| 电压等级（kV） | 220 | 220 | 220 | 220 | 相同 |
| 架线型式 | 同塔双回架空 | 单回路架空 | 同塔双回架空 | 单回路架空 | 相同 |
| 相序排列 | A C B B C A | A B C | A C B B C A | A B C | 相同 |
| 所在地区 | 平原 | 平原 | 相同 |

由表Ⅰ-8可知，类比电缆线路与本工程电缆线路电压等级相似，所在地区均位于平原地区，排列方式和环境条件均相似，类比电缆线路回数交本工程电缆线路回数较多，电磁环境影响大于本工程电缆线路。若广州220kV猎天甲线、猎天乙线电磁环境能够满足相关标准要求，则本工程电缆线路电磁环境也能满足相关标准要求。因此，选择广州220kV猎天甲线、猎天乙线作为类比对象是可行且可信的。

由表Ⅰ-9可知，类比线路与本工程线路电压等级相同，所在地区均位于河南省，类比线路分别与本工程线路电压等级、相序、架线型式均相同，环境条件均相似，因此，郑州市220kV徐博双回线路；郑州市220kVⅠ郑陈线单回线路作为类比对象是可行且可信的。

类比监测时电缆类比线路的运行工况见表Ⅰ-10。

表Ⅰ-10 电缆类比线路监测时运行工况

| 名称 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率（MW） | 无功功率(MVar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IA | IB | IC |  |  |
| 220kV猎天甲线 | 220 | 75.68 | 48.48 | 31.68 | 9.02 | 16.1 |
| 220kV猎天乙线 | 220 | 47.84 | 20.48 | 26.08 | 6.1 | 8.05 |
| 110kV猎天金环龙线 | 110 | 478.24 | 480.24 | 477.92 | 92.72 | 21.8 |
| 110kV猎杨花金天线 | 110 | 375.92 | 379.04 | 376.64 | 74.7 | 3.61 |
| 110kV猎中甲线 | 110 | 46.24 | 46.24 | 45.2 | 6.31 | -6.36 |
| 110kV猎天乙线 | 110 | 40.48 | 41.52 | 40.48 | 8.2 | 0 |
| 110kV猎太线 | 110 | 64.88 | 64.88 | 64.56 | 12.06 | -4.65 |
| 110kV潭太线 | 110 | 75.76 | 76 | 74.88 | 13.31 | -6.17 |

类比监测时架空类比线路的运行工况见表Ⅰ-11。

表Ⅰ-11 架空类比线路监测时运行工况

| 名称 | 电压（kV） | 电流（A） |
| --- | --- | --- |
| 220kV徐博I、II线路 | 228 | 101.4 |
| 220kVⅠ郑陈线单回线路 | 217 | 126.8 |

### 3. 2.1.2类比监测因子

工频电场、工频磁场。

### 3. 2.1.3监测方法及仪器

《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）。

表Ⅰ-12    类比监测所使用的仪器

| 监测指标 | 工频电场强度、工频磁感应强度 |
| --- | --- |
| 使用仪器 | HI-3604工频场强计 | PMM8053A综合场强分析仪 |
| 校准单位 | 中国舰船研究设计中心检测校准实验室 | 河南省计量科学研究院 |

### 3. 2.1.4监测布点

广州220kV猎天甲线、猎天乙线等工频电场、工频磁场监测以地下输电电缆线路中心正上方的地面为起点，然后垂直于导线方向布点，每隔1m测一个点，测至距离线路中心5m处，共布6个测点。

220kV徐博I、II线路类比监测断面位于#5~#6塔之间，工频电场、工频磁场监测以弧垂最低位置处两杆塔中央连线对地投影为起点，然后垂直于导线方向布点，每隔2m测一个点，测至距离线路中心20m，然后每隔5m测一个点，测至距离线路中心50m处。共布18个测点。导线弧垂对地距离20m。

220kVⅠ郑陈线单回线路类比监测断面位于#20~#21塔之间，工频电场、工频磁场监测以弧垂最低位置处导线对地投影对地投影为起点，然后垂直于导线方向布点，每隔1m测一个点，测至距离线路中心7m，然后隔3m测一个点，测至距离线路中心10m，再每隔5m测一个点，测至距离线路中心50m处。共布17个测点。导线弧垂对地距离20m。

### 3. 2.1.5类比结果分析

（1）类比监测结果

①类比线路广州220kV猎天甲线、猎天乙线等工频电场、工频磁场类比监测结果见表Ⅰ-13及图Ⅰ-5~图Ⅰ-6。

表Ⅰ-13广州220kV猎天甲线、猎天乙线等电缆线路工频电场、工频磁场类比监测结果

| 距线路中心距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2.6 | 0.068 |
| 1 | 2.5 | 0.057 |
| 2 | 2.5 | 0.049 |
| 3 | 1.8 | 0.040 |
| 4 | 1.7 | 0.035 |
| 5 | 1.7 | 0.032 |

图Ⅰ-5  广州220kV猎天甲线、猎天乙线等电缆线路工频电场

图Ⅰ-6  广州220kV猎天甲线、猎天乙线等电缆线路工频磁场

②类比线路220kV徐博I、II线路工频电场、工频磁场类比监测结果见表Ⅰ-14及图Ⅰ-7~图Ⅰ-8。

表Ⅰ-14  220kV徐博I、II回线路工频电场、工频磁场类比监测结果

| 距线路中心距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1614 | 0.926 |
| 2 | 1637 | 0.934 |
| 4 | 1654 | 0.943 |
| 6 | 1676 | 0.953 |
| 8 | 1725 | 0.980 |
| 10 | 1511 | 0.896 |
| 12 | 1169 | 0.760 |
| 14 | 908.4 | 0.645 |
| 16 | 683.5 | 0.442 |
| 18 | 396.6 | 0.276 |
| 20 | 267.7 | 0.202 |
| 25 | 208.5 | 0.167 |
| 30 | 160.4 | 0.112 |
| 35 | 126.1 | 0.090 |
| 40 | 102.3 | 0.072 |
| 45 | 82.57 | 0.056 |
| 50 | 59.57 | 0.042 |

图Ⅰ-7  220kV徐博I、II回线路工频电场

图Ⅰ-8 220kV徐博I、II回线路工频磁场

③类比线路220kVⅠ郑陈线单回线路工频电场、工频磁场类比监测结果见表Ⅰ-15及图Ⅰ-9~图Ⅰ-10。

表Ⅰ-15  220kVⅠ郑陈线单回线路工频电场、工频磁场类比监测结果

| 距线路中心距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 376.9 | 1.278 |
| 1 | 488.7 | 1.298 |
| 2 | 631.1 | 1.373 |
| 3 | 743.5 | 1.503 |
| 4 | 867.8 | 1.278 |
| 5 | 956.6 | 1.195 |
| 6 | 985.3 | 1.083 |
| 7 | 966.8 | 0.925 |
| 10 | 733.7 | 0.813 |
| 15 | 487.7 | 0.655 |
| 20 | 397.5 | 0.587 |
| 25 | 262.7 | 0.437 |
| 30 | 160.1 | 0.344 |
| 35 | 103.6 | 0.287 |
| 40 | 56.43 | 0.226 |
| 45 | 34.69 | 0.184 |
| 50 | 17.71 | 0.135 |

图Ⅰ-9   220kVⅠ郑陈线单回线路工频电场

图Ⅰ-10   220kVⅠ郑陈线单回线路工频磁场

（2）类比监测结果分析与评价

广州220kV猎天甲线、猎天乙线等电缆线路离地1.5m处工频电场强度最大值为2.6V/m，工频磁场强度为0.068μT；小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。从变化趋势来看，工频电场强度和工频路磁感应强度随距离迅速衰减。

220kV徐博I、II回线路离地1.5m处工频电场强度最大值为1725V/m，工频磁场强度为0.980μT；220kVⅠ郑陈线单回线路离地1.5m处工频电场强度最大值为985.3V/m，工频磁场强度为1.503μT。均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。从变化趋势来看，工频电场强度和工频路磁感应强度随距离迅速衰减。

通过类比监测预测，本工程线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度随随距离增加而迅速衰减，工频电场强度、工频磁感应强度最大值均分别小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m和100μT公众曝露控制限值的评价标准。

### 3.2.2  配套220kV输电线路电磁环境模式预测

#### 3. 2.2.1预测因子

工频电场、工频磁场。

#### 3. 2.2. 2预测模式

预测模式采用按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D计算模式。

#### 3. 2.2. 3预测工况及参数选取

（1）预测参数

本工程新建220kV输电线路导线均选取2×JL/G1A-630/45钢芯高导电率铝绞线。根据工程线路特点、敏感点分布、杆塔使用情况、影响程度大小等因素综合考虑，新建220kV线路选用双回路选用2GGF3-SZG进行工频电场、工频磁场的模式预测及评价；新建单回线路选用单回路选择2C3-GDJ1进行工频电场、工频磁场的模式预测及评价。本工程预测参数见表Ⅰ-16，预测杆塔图见图Ⅰ-11。

表Ⅰ-16    本工程线路预测参数

| 架设方式 | 本工程新建同塔双回220kV线路 | 本工程新建单回220kV线路 |
| --- | --- | --- |
| 预测工况 | 电压（kV） | 220 |
|  | 电流（A） | 1187 |
| 杆塔型式 | 2GGF3-SZG2 | 2C3-GDJ1 |
| 导线类型 | 2×JL/G1A-630/45 |
| 导线截面（mm2） | 666.55 |
| 导线外径（mm） | 33.60 |
| 相序排列 | A C B B C A | A B C |
| 线间距 | 水平间距（m） | 4.45/5.5/4.45（从左到右） | 5.5/4.5（从左到右） |
|  | 垂直间距（m） | 6.5/6.3（从上到下） | 6 |
| 环境条件 | 乡村、平原 | 乡村、平原 |

图Ⅰ-11   输电线路模式预测杆塔图

（2）预测内容

本工程配套220kV输电线路经过非居民区。根据本线路具体情况，分为①单回线路经过非居民区执行工频电场强度10kV/m控制限值；②双回线路经过非居民区执行工频电场强度10kV/m控制限值；③双回线路经过居民区执行工频电场强度4000V/m控制限值三种典型情况。

#### 3. 2.2.4预测结果及评价

（1）本工程新建220kV同塔双回线路经过非居民区执行工频电场强度10kV/m控制限值线路段电磁环境影响预测结果

汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路经过非居民区耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地1.5m高度处电磁环境影响预测结果见表Ⅰ-17、图Ⅰ-12和图Ⅰ-13。

表Ⅰ-17  汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段电磁环境影响预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非居民区对地6.5m距地1.5m | 非居民区对地6.5m距地1.5m |
| 0 | 边相导线内 | 3357.8 | 35.79 |
| 1 | 边相导线内 | 3732.1 | 35.76 |
| 2 | 边相导线内 | 4596.6 | 35.71 |
| 3 | 边相导线内 | 5511.3 | 35.26 |
| 4 | 边相导线内 | 6134.5 | 34.04 |
| 5 | 边相导线内 | 6269.6 | 31.85 |
| 6 | 边导线外0.5 | 5909.2 | 28.85 |
| 7 | 边导线外1.5 | 5206.8 | 25.46 |
| 8 | 边导线外2.5 | 4363.1 | 22.09 |
| 9 | 边导线外3.5 | 3532.8 | 19.01 |
| 10 | 边导线外4.5 | 2799.0 | 16.32 |
| 12 | 边导线外6.5 | 1704.5 | 12.08 |
| 14 | 边导线外8.5 | 1032.8 | 9.08 |
| 16 | 边导线外10.5 | 638.2 | 6.95 |
| 18 | 边导线外12.5 | 409.4 | 5.40 |
| 20 | 边导线外14.5 | 279.1 | 4.26 |
| 25 | 边导线外19.5 | 158.8 | 2.50 |
| 30 | 边导线外24.5 | 128.7 | 1.57 |
| 35 | 边导线外29.5 | 109.2 | 1.04 |
| 40 | 边导线外34.5 | 91.6 | 0.72 |
| 50 | 边导线外44.5 | 63.7 | 0.38 |
| 60 | 边导线外54.5 | 45.3 | 0.23 |

图Ⅰ-12 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段工频电场强度衰减趋势图

图Ⅰ-13   汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段工频磁感应强度衰减趋势图

由表Ⅰ-17预测结果可知，汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为6269.6V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为35.79μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。

（2）本工程新建220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣养殖场执行工频电场强度4000V/m控制限值线路段电磁环境影响预测结果

汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣住宅路段，导线对地最小距离7.5m时，不满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度限值，因此需将线路抬升，预测导线对地最小距离8.5m，距地1.5m高度处电磁环境影响预测结果见表Ⅰ-18、图Ⅰ-14和图Ⅰ-15。

表Ⅰ-18  汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣养殖场路段电磁环境影响预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非居民区对地8.5m距地1.5m | 非居民区对地8.5m距地1.5m |
| 0 | 边相导线内 | 2314.4 | 22.72 |
| 1 | 边相导线内 | 2463.2 | 22.62 |
| 2 | 边相导线内 | 2820.2 | 22.31 |
| 3 | 边相导线内 | 3214.7 | 21.74 |
| 4 | 边相导线内 | 3510.8 | 20.87 |
| 5 | 边相导线内 | 3634.1 | 19.69 |
| 6 | 边导线外0.5 | 3567.9 | 18.27 |
| 7 | 边导线外1.5 | 3341.1 | 16.69 |
| 8 | 边导线外2.5 | 3007.0 | 15.06 |
| 9 | 边导线外3.5 | 2622.0 | 13.46 |
| 10 | 边导线外4.5 | 2231.4 | 11.97 |
| 12 | 边导线外6.5 | 1539.0 | 9.39 |
| 14 | 边导线外8.5 | 1022.3 | 7.38 |
| 16 | 边导线外10.5 | 666.9 | 5.83 |
| 18 | 边导线外12.5 | 431.3 | 4.65 |
| 20 | 边导线外14.5 | 278.3 | 3.74 |
| 25 | 边导线外19.5 | 106.9 | 2.27 |
| 30 | 边导线外24.5 | 78.7 | 1.46 |
| 35 | 边导线外29.5 | 75.5 | 0.98 |
| 40 | 边导线外34.5 | 69.6 | 0.69 |
| 50 | 边导线外44.5 | 53.6 | 0.37 |
| 60 | 边导线外54.5 | 40.1 | 0.22 |

图Ⅰ-14 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣养殖场线路段工频电场强度衰减趋势图

图Ⅰ-15   汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣养殖场路段工频磁感应强度衰减趋势图

由表Ⅰ-18预测结果可知，汉魏~花都I回π入电气谷变220kV同塔双回线路跨越李拐村李桂荣养殖场路段，导线对地最小距离8.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为3634.1V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为22.72μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。

（3）汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区的电磁环境影响预测结果

汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地1.5m高度处电磁环境影响测结果见表Ⅰ-19、图Ⅰ-16和图Ⅰ-17。

表Ⅰ-19  汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段电磁环境影响预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非居民区对地6.5m距地1.5m | 非居民区对地6.5m距地1.5m |
| 0 | 边相导线内 | 2977.0 | 41.25 |
| 1 | 边相导线内 | 3728.3 | 41.22 |
| 2 | 边相导线内 | 4822.6 | 41.18 |
| 3 | 边相导线内 | 5877.5 | 40.72 |
| 4 | 边相导线内 | 6614.0 | 39.30 |
| 5 | 边相导线内 | 6856.0 | 36.73 |
| 6 | 边导线外0.5 | 6592.2 | 33.22 |
| 7 | 边导线外1.5 | 5966.1 | 29.26 |
| 8 | 边导线外2.5 | 5172.9 | 25.37 |
| 9 | 边导线外3.5 | 4366.5 | 21.84 |
| 10 | 边导线外4.5 | 3633.3 | 18.81 |
| 12 | 边导线外6.5 | 2488.7 | 14.12 |
| 14 | 边导线外8.5 | 1732.1 | 10.87 |
| 16 | 边导线外10.5 | 1245.9 | 8.58 |
| 18 | 边导线外12.5 | 930.9 | 6.92 |
| 20 | 边导线外14.5 | 721.6 | 5.70 |
| 25 | 边导线外19.5 | 435.2 | 3.74 |
| 30 | 边导线外24.5 | 297.9 | 2.63 |
| 35 | 边导线外29.5 | 219.6 | 1.95 |
| 40 | 边导线外34.5 | 169.5 | 1.51 |
| 50 | 边导线外44.5 | 110.4 | 0.97 |
| 60 | 边导线外54.5 | 77.6 | 0.68 |

图Ⅰ- 16 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区工频电场强度衰减趋势图

图Ⅰ- 17 汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区工频磁感应强度衰减趋势图

由表Ⅰ-19预测结果可知，汉魏~花都I回π入电气谷变220kV单回线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为6856.0V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为41.25μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。

### 3.3电磁环境敏感目标处的电磁环境影响预测与评价

本工程评价范围内各电磁环境敏感目标处的工频电场强度和工频磁感应强度预测贡献值见表Ⅰ-20。

表Ⅰ-20  电磁环境敏感目标处电磁环境影响预测结果

| 序号 | 名称 | 建筑物结构与楼高 | 方位及最近距离 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 导线对地最小距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、220kV电气谷变电站 |
| / |
| 二、汉魏~花都I回π入电气谷变220kV输电线路 |
| 1 | 李桂荣养殖场 | 1层尖顶，4.5m | 跨越围墙，距房屋18m | 3635.65 | 22.748 | 8.5m |

本工程220kV输电线路评价范围内各电磁环境敏感目标的工频电场强度最大值为3635.65V/m，工频磁感应强度最大值为22.748μT；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。

# 电磁环境保护措施

配套220kV输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。

# 电磁环境影响评价结论

220kV电气谷变电站和配套220kV输变电线路在采取相应措施后，本工程产生的电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值和架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所电场强度10kV/m控制限值，从电磁环境影响角度，本工程的建设是可行的。

# Text boxes

变电站区域植被

输电线路沿线植被

变电站东侧

变电站南侧

变电站西侧

变电站北侧























r

Q

L

L

w

P1

4

lg

10

2



4

R



















N

j

L

P1i

P1ij

T

L

1

1

.

0

,

,

10

lg

10

)

(