## Sheet1
2018年10月15日辐射类环评文件拟审查公示
通讯地址：许昌市行政服务中心环保窗口
2018 年 10月15日
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对许昌禹州箕阿110kV输变电工程等四项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2018年10月15日－2018年10月19日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话：0374-2968062/8059
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 许昌禹州箕阿110kV输变电工程 | 许昌市禹州市 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 许昌禹州箕阿110kV输变电工程位于许昌市禹州市，包括新建箕阿110kV变电站及配套110kV输电线路工程。（1）新建箕阿110kV变电站：箕阿110kV变电站站址位于禹州市产业集聚区东产业园，颖顺路与在建南环路交叉口东北角。变电站总占地面积4741m2，主变户外布置，110kV配电装置采用户外HGIS布置。规划建设主变压器容量3×50MVA，110kV规划出线4回；本期建设主变压器容量1×50MVA，110kV出线2回。（2）配套110kV输电线路 新建箕阿110kV变电站π接110kV禹桑线110kV输电线路：起于拟建的110kV箕阿变电站，止于110kV禹桑线π接点（18#、19#）。新建线路路径全长2.1km，其中同塔双回线路1.6km，单回线路0.5km，同时拆除原禹桑线19#杆。本工程总投资为3647万元，其中环保投资为26万元，占工程总投资的0.71％。 | 1、电磁环境影响分析 本工程110kV变电站及110kV输电线路投运后，工频电场强度小于4000V/m的的评价标准，工频磁感应强度小于100μT的评价标准，输电线路亦满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m电场强度控制的要求。 2、声环境影响分析 本工程变电站及配套110kV输电线路建成运行后，其产生的噪声对周围环境的影响程度能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中所在声环境功能区环境噪声限值。 3、地表水环境影响分析 本工程变电站及配套110kV输电线路运行期无废水产生。 4、固体废物影响分析 本工程变电站及配套110kV输电线路运行期无工业垃圾产生。 1、选址、选线阶段的环境保护措施 尽量避让城镇规划区、集中居民区、文物保护区从而避免对沿线城镇规划、集中居民区、文物保护区产生影响 2、电磁环境及电晕噪声的环境保护措施 1）设计中选用工频电场、工频磁场水平低的设备及附件；对高压一次设备采用了均压措施。 2）控制导线与地面、建筑物、树木、公路、河流及各种架空线路的距离时，导线弧垂及风偏的选取按《110kV～750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）执行。 3、生态保护措施 1）加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡；注意扬尘防治，满足六个百分百要求。 2）工程施工结束后，对工程施工扰动区域进行人工植被恢复，减少水土流失
2 | 许昌长葛摆蓝池110kV变电站间隔扩建输变电工程 | 许昌市长葛市 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 许昌长葛摆蓝池110kV变电站间隔扩建输变电工程位于许昌长葛市后河镇，本工程包括新建摆蓝池变π接110kV 长孟Ⅰ回线路工程和间隔扩建工程。 （1）新建摆蓝池变π接110kV长孟Ⅰ回线路工程 新建线路起于摆蓝池110kV变电站东数第二出线间隔，止于110kV I长孟T蓝线11#塔，新建线路全长0.1km。同时拆除原110kVⅠ长孟线8#塔的T接跳线形成π接，全线位于许昌长葛市后河镇。 （2）间隔扩建工程 本期在摆蓝池110kV变电站内扩建1个110kV出线间隔，不新增占地。 本工程总投资为319万元，其中环保投资为10万元，占工程总投资的3.13％。 | 1、电磁环境影响分析 本工程110kV变电站间隔扩建及110kV输电线路投运后，工频电场强度小于4000V/m的的评价标准，工频磁感应强度小于100μT的评价标准，输电线路亦满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m电场强度控制的要求。 2、声环境影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路建成运行后，其产生的噪声对周围环境的影响程度能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中所在声环境功能区环境噪声限值。 3、地表水环境影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路运行期无废水产生。 4、固体废物影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路运行期无工业垃圾产生。 1、选线阶段的环境保护措施 尽量避让城镇规划区、集中居民区、文物保护区从而避免对沿线城镇规划、集中居民区、文物保护区产生影响 2、电磁环境及电晕噪声的环境保护措施 1）设计中选用工频电场、工频磁场水平低的设备及附件；对高压一次设备采用了均压措施。 2）控制导线与地面、建筑物、树木、公路、河流及各种架空线路的距离时，导线弧垂及风偏的选取按《110kV～750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）执行。 3、生态保护措施 1）加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡；注意扬尘防治，满足六个百分百要求。 2）工程施工结束后，对工程施工扰动区域进行人工植被恢复，减少水土流失
3 | 许昌天健热电搬迁机组110kV送出工程 | 许昌市魏都区、经济技术开发区 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 许昌天健热电搬迁机组110kV 送出工程位于许昌市魏都区、经济技术开发区，包括新建天健热电厂~屯田220kV变电站110kV输电线路和间隔扩建工程。 （1）新建天健电厂~屯田220kV变电站110kV输电线路 新建线路起于天健热电厂，止于屯田220kV变电站，线路路径全长8.01km。架空线路长7.5km，电缆线路长0.51km。其中单回架设2.7km，与其他线路同塔双回架设0.9km、同塔三回架设1.2km、同塔四回架设2.7km。 （2）间隔扩建工程 本期在屯田220kV 变电站内扩建1个110kV出线间隔，不新增占地。 本工程总投资为3099万元，其中环保投资为19万元，占工程总投资的0.61％。 | 1、电磁环境影响分析 本工程110kV变电站间隔扩建及110kV输电线路投运后，工频电场强度小于4000V/m的的评价标准，工频磁感应强度小于100μT的评价标准，输电线路亦满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m电场强度控制的要求。 2、声环境影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路建成运行后，其产生的噪声对周围环境的影响程度能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中所在声环境功能区环境噪声限值。 3、地表水环境影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路运行期无废水产生。 4、固体废物影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路运行期无工业垃圾产生。 1、选线阶段的环境保护措施 尽量避让城镇规划区、集中居民区、文物保护区从而避免对沿线城镇规划、集中居民区、文物保护区产生影响 2、电磁环境及电晕噪声的环境保护措施 1）设计中选用工频电场、工频磁场水平低的设备及附件；对高压一次设备采用了均压措施。 2）控制导线与地面、建筑物、树木、公路、河流及各种架空线路的距离时，导线弧垂及风偏的选取按《110kV～750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）执行。 3、生态保护措施 1）加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡；注意扬尘防治，满足六个百分百要求。 2）工程施工结束后，对工程施工扰动区域进行人工植被恢复，减少水土流失
4 | 许昌生物医药产业园天然气分布式能源站110千伏送出工程 | 许昌市经济技术开发区 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 许昌生物医药产业园天然气分布式能源站110千伏送出工程位于许昌市魏都区，本工程包括新建天然气能源站~ 220kV屯田变110kV输电线路工程和间隔扩建工程。 （1）新建天然气能源站~ 220kV屯田变110kV输电线路工程 新建线路起于天然气能源站，止于220kV屯田变北数第一出线间隔，线路全长0.6km，其中架空线路长0.3km（同塔双回架设，一侧挂线本期110kV线路，一侧挂线天健电厂~屯田变110kV线路），单回电缆线路长0.3km，全线位于许昌市经济技术开发区。 （2）间隔扩建工程 本期在屯田220kV 变电站内扩建1个110kV出线间隔，不新增占地。 本工程总投资为331万元，其中环保投资为10万元，占工程总投资的3.02％。 | 1、电磁环境影响分析 本工程110kV变电站间隔扩建及110kV输电线路投运后，工频电场强度小于4000V/m的的评价标准，工频磁感应强度小于100μT的评价标准，输电线路亦满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m电场强度控制的要求。 2、声环境影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路建成运行后，其产生的噪声对周围环境的影响程度能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中所在声环境功能区环境噪声限值。 3、地表水环境影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路运行期无废水产生。 4、固体废物影响分析 本工程变电站间隔扩建及配套110kV输电线路运行期无工业垃圾产生。 1、选线阶段的环境保护措施 尽量避让城镇规划区、集中居民区、文物保护区从而避免对沿线城镇规划、集中居民区、文物保护区产生影响 2、电磁环境及电晕噪声的环境保护措施 1）设计中选用工频电场、工频磁场水平低的设备及附件；对高压一次设备采用了均压措施。 2）控制导线与地面、建筑物、树木、公路、河流及各种架空线路的距离时，导线弧垂及风偏的选取按《110kV～750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）执行。 3、生态保护措施 1）加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡；注意扬尘防治，满足六个百分百要求。 2）工程施工结束后，对工程施工扰动区域进行人工植被恢复，减少水土流失