HK2018072HP-B

建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |

编制单位：武汉华凯环境安全技术发展有限公司

编制日期：二O一九年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程

环境影响报告表技术审查意见修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善变电站地理位置示意图、输电线路路径示意图。 | 完善变电站地理位置图。 | 详见P16图2-2，P21图4-1、附图1。 |
|  |  | 完善输电线路路径示意图。 | 详见P6。 |
| 2 | 明确输电线路跨越的河流水体功能，完善跨越方式及环保措施评价 | 明确输电线路跨越文化河的水体功能。 | 详见P15。 |
|  |  | 完善跨越方式及环保措施评价。 | 详见P35 |
| 3 | 补充相关主管部门对本工程的意见 | 补充相关部门对本工程的意见。 | 详见附件2。 |
| 4 | 完善项目竣工环保验收一览表 | 已完善项目竣工环保验收一览表。 | 详见P47。 |

目  录

一、	建设项目基本情况	1

二、	建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

三、	评价适用标准	17

四、	环境保护目标	19

五、	环境质量状况	23

六、	建设项目工程分析	27

七、	项目主要污染物产生及预计排放情况	30

八、	环境影响分析	31

九、	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

十、	结论与建议	50

附录	55

专题Ⅰ 电磁环境影响专题评价	55

附件

附件1：委托函

附件2：相关协议文件

附件3：相关环保手续

附件4：许环辐审[2018]11号《关于许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4项输变电工程环境影响评价执行标准的意见》

附件5：许昌市区干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程电磁环境及噪声现场监测报告

附件6：类比监测报告

附件7：专家意见

附图

附图1：本工程地理位置图

附图2：干渠110kV变电站总平面布置图

附图3：配套110kV输电线路路径方案图

附图4：2025年许昌供电区110kV及以上电网规划图

附图5：杆塔型式图及基础图

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |
| 法人代表 | 吴加新 | 联系人 | 于芳雷 |
| 通讯地址 | 河南省许昌市魏都区莲城大道288号 |
| 联系电话 | 0374-2616697 | 传真 | 0374-2616697 | 邮政 编码 | 461000 |
| 建设地点 | 河南省许昌市 |
| 立项 审批部门 | 河南省发展和改革委员会 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ | 行业类别 及代码 | 电力供应业D4420 |
| 占地面积 （平方米） | 2190 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 项目总投资 （万元） | 2536 | 其中：环境保护投资（万元） | 24 | 环境保护投资占总投资比例 | 0.95% |
| 预期投产日期 | 2020年 |
| 1编制依据 1.1 环境保护法律、法规和行政规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订，自2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，自2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2018年12月29日起施行）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（生态环境部令第1号）； （7）《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环境保护局第18号令）； （8）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）； （9）《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）； （10）《许昌市环境污染防治攻坚战指挥部文件关于在城市建成区内实行“封土行动”的通知》（许环攻坚〔2017〕11号）； （11）《国家危险废物名录》（原环境保护部令第39号）； （12）《河南省辐射污染防治条例》（河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，自2016年3月1日起实施）。 （13）《许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（许政[2018]24号） 1.2相关的标准和技术导则 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （5）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （10）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013） 1.3 行业规范 （1）《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。 1.4 工程资料 （1）《国网许昌供电公司关于委托编制许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4个项目环境影响评价报告表的函》； （2） 《许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程可行性研究报告》（2018年4月，许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司）。 2工程进展情况及环评工作过程 2018年4月，许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司完成了《许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程可行性研究报告》。 建设单位国网河南省电力公司许昌供电公司于2018年8月30日委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司（以下称“我公司”）进行本工程的环境影响评价工作。我公司环评工作组于2018年9月对工程所在区域进行了环境状况调查，收集了相关工程资料和自然环境资料，并委托湖北东都检测有限公司进行了工程所在区域电磁环境及声环境的现状监测。 在上述环境影响评价工作的基础上，结合本工程建设内容，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）等相关导则和标准要求，进行了环境影响预测、分析及评价，提出了相应的环境保护措施，编制完成了《许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程环境影响报告表》。 3 工程概况 3.1工程一般特性 许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程位于许昌市襄城县内，本工程包括干渠110千伏变电站扩建工程、配套110kV输电线路工程和扩建间隔工程。 （1）干渠110千伏变电站扩建工程：110kV干渠变电站位于329省道北侧，襄城县茨沟乡孟窑村北，虎头李村南300m。变电站总占地面积4550m2，主变和110kV配电装置均采用户外布置，终期主变容量3×50MVA，110kV出线4回；已建1号主变容量1×50MVA，110kV出线2回；本期扩建2号主变容量1×50MVA，110kV出线1回。 （2）新建乾明~干渠Ⅱ回110kV线路工程 新建线路起于乾明220kV变电站，止于干渠110kV变电站。本工程新建线路全长7.9km，其中同塔双回路架设2.4km，单回路架设5.5km。同时拆除原乾明~干渠Ⅰ回38#~干渠变段线路长度2.6km及39#~44#杆塔。 （3）间隔扩建工程 乾明220kV变电站扩建110kV出线间隔1个，不新增占地。地理位置图见附图1。 表1-1 项目组成表 项目组成 规模 主体工程 干渠110kV变电站 扩建工程 规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回；已建主变容量1×50MVA，110kV出线2回；本期主变容量1×50MVA，110kV出线1回。本期扩建位于干渠110千伏变电站内，不新增占地。 新建乾明~干渠110kV输电线路 新建线路起于乾明220kV变电站，止于干渠110kV变电站。本工程新建线路全长7.9km，其中同塔双回路架设2.4km，单回路架设5.5km。同时拆除原乾明~干渠Ⅰ回38#~干渠变段线路长度2.6km及39#~44#杆塔。 间隔扩建 乾明220kV变电站扩建110kV出线间隔1个 辅助工程 依托现有工程 公用工程 环保工程 干渠110kV变电站一期已建容量为35m3事故油池，能够满足本期扩建后事故排油要求 3.1.1干渠110kV变电站扩建工程 3.1.1.1 干渠110kV变电站现有主体工程 干渠110kV变电站现有1#主变容量1×50MVA，110kV出线2回（分别至乾明、襄城）。此外主控楼、配电装置室、事故油池及化粪池等均已建成。 3.1.1.2 干渠110kV变电站总平面布置 干渠110kV变电站为户外布置，站区大门朝西，站区主入口位于西围墙中部。110kV 配电装置布置在站区北侧，向北出线；生产综合楼布置在站区西南侧；10kV配电装置区位于变电站南侧；主变压器布置在两个配电装置之间，基本为“一”字排列；无功补偿装置成套装置布置在站区东侧。化粪池位于变电站西南角，事故油池位于变电站西侧。干渠110kV变电站总平面布置示意图见图1-1。 图 1-1 干渠110kV变电站总平面布置示意图 3.1.1.2公用工程 依托现有工程，本期无扩建。 3.1.1.3 劳动定员 干渠110kV变电站为无人值守变电站。 3.1.1.3变压器油及其收集系统 干渠110kV变电站扩建2#主变压器拟采用SSZ11-50000/110三相双绕组自然油循环自冷有载调压变压器。干渠110kV变电站事故油池容积为35m3。 3.1.2 配套110kV线路工程 3.1.2.1 路径走向 本工程线路自自乾明变东数第一出线间隔向南出线，左转向东至A2处，左转向北跨河道至A3，左转向西跨越河道至A7，右转跨越S83兰南高速至大王庄东侧A8，右转向北至A9、后左转向西平行乾干Ⅰ回线路走线至A10处，改为同塔双回线路，左转至虎头李村东北角A11，继续左转至虎头李村东南角A12，右转向西至干渠变北侧A13进干渠站。 图1-2 本工程输电线路路径示意图 3.1.2.2导线 本工程110kV输电线路导线均采用2×JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线基本参数见表1-2。 导线型号 2×JL/G1A-240/30 根数（根）/直径（mm） 铝 24/3.6 钢 7/2.4 计算截面（mm2） 铝股 244.29 钢股 31.67 综合股 275.96 计算外径（mm） 21.6 长期允许载流量（A） 662 3.1.2.3 杆塔、基础及导线对地距离 （1）杆塔 本工程采用自立式角钢铁塔及钢管杆，主要选用了《国家电网公司110～500kV输电线路通用设计》中“1B2”、“1GGE3”、 “1GGE4”、“1E3”、“1E6”、 “110SJ90D”、 “GG-110PDL”模块铁塔，共采用铁塔40基。各种杆塔型号、呼称高度及数量详见表1-3。 表1-3 本工程杆型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度（m） 基数 1 1B2-ZM1 24 9 2 1B2-ZM3 33 1 3 1B2-J1 21 1 4 1B2-J2 21 3 24 1 5 1B2-J4 21 2 24 1 6 1B2-DJ 18 1 21 2 7 1E3-SZ1 24 1 8 1E6-SJ4 18 1 9 1E6-SDJ 18 2 10 110SJ90D 21 2 11 1GGE3-SZG1 24 6 12 1GGE4-SGJ1 21 4 13 GG-110PDL 12 3 合计 40 （2）基础 根据本工程沿线的地质和水文条件，结合杆塔型式和施工条件，遵循安全可靠、技术先进、经济适用的原则，因地制宜地设计基础型式。本工程直线角钢塔采用台阶式基础，耐张角钢塔采用灌注桩基础。 （3）导线对地距离 按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，110kV输电线路导线对地最小允许距离取值如表1-4。 表 1-4 110kV线路在不同地区的导线对地最小允许距离 序号 线路经过地区 最小距离(m) 1 居民区 7.0 2 非居民区 6.0 3 等级公路 7.0 4 电缆线路及弱电线路 3.0 5 导线与树木之间的最小垂直距离 4.0 6 边导线与建筑物之间的最小距离（最大计算风偏情况下） 4.0 7 边导线与建筑物之间的最小水平距离（在无风情况下） 2.0 8 导线与树木之间的最小净空距离 3.5 9 导线与建筑物之间的最小垂直距离 5.0 （4）交叉跨越距离 按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，导线对各种被跨越物的设计垂直距离见表1-5表。 表 1-5 导线与道路及各种架空线路交叉跨越的距离 被跨越物名称 最小距离(m) 计 算 条 件 公路路面 等级公路 7.0 70℃时导线最大弧垂 电 力 线 至导线或地线 3.0 40℃时导线最大弧垂 房屋 居屋顶 5.0 导线最大弧垂 （5）交叉跨越情况 本工程110kV输电线路新建线路主要钻越220kV线路2次，跨越兰南高速1次，跨越文化河2次。主要交叉跨越情况见表1-6。 表 1-6 本工程交叉跨越情况 序号 项目 交叉跨越次数 备注 1 220kV襄乾线、220kV乾屯线 2 钻越 2 兰南高速 1 跨越 3 文化河 2 跨越 3.1.3间隔扩建工程 扩建乾明220kV变电站东数第一出线间隔，扩建工程位于站内预留场地，不新增占地。 图1-3 乾明220kV变电站110kV 出线间隔布置图 3.2工程占地及物料、资源等消耗 本工程干渠110kV变电站扩建工程及乾明220kV变电站扩建间隔均在站内进行不新增占地，主要占地为新建输电线路杆塔占地。占地情况见表1-7。 表1-7 本工程占地情况 项目性质 永久占地（m2） 临时占地（m2） 施工扰动面积（m2） 占地性质 输电线路 1638 552 2190 农业用地 本工程涉及到的物料主要是钢筋混泥土及工程所需要的各种设备，变电站所需的大件设备可经过兰南高速运输至襄城县，再经S329省道运至工程所在地。 3.3施工工艺及方法 3.3.1 干渠110kV变电站工程扩建工程 干渠110kV变电站一期工程进、出线构架、母线构架、主控通信楼、10kV配电室、站区电缆沟、给排水及暖通消防等已全部完成，满足本期工程需要。本期为干渠110kV变电站2号主变扩建工程，保持原有平面布置不变，仅在原有站址预留位置上进行扩建，预留场地采用碎石地坪，满足本期工程需要，无新征用地。 干渠110kV变电站本期扩建内容为2号主变基础、2号主变区构支架及基础、2号主变进线间隔、进线间隔内的设备支架及基础、电容器组基础。 3.3.2架空线路工程 输电线路施工过程包含临时道路修建、物料运输、基坑开挖（成孔）、混凝土浇筑、杆塔组立、架线、接地，共7个主要工序。线路路径选择综合考虑物料运输、设备进场、牵张场布置、放线等机械化施工作业因素，进行多方案比选，综合效益最优。塔位选择应充分考虑物料运输及施工作业场地需求，考虑架线施工牵张场布置，尽量方便施工机械进场。 3.3.2.1塔基基础施工方案 基础设计应根据具体工程的地形、地质、基础作用力大小，考虑交通条件、植被覆盖、青苗赔偿、施工装备选型等因素，选择适宜的基础型式。 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖、随浇制，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 3.3.2.2线路及杆塔拆除 线路拆除及改造时，拆除顺序为先拆导线，再拆杆塔，最后挖掘基础。采用张力牵引放线拆除导线，根据杆塔特点分解拆除，基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动，废旧杆塔及基础材料要及时运走回收。开挖后的施工弃土就地回填平整，在施工结束前清理施工迹地，并尽快复垦。 3.3.2.3杆塔组立及架线施工 杆塔设计应注意优化结构、节点连接及单件重量，单个构件（或成片构件）应便于使用机械设备进行运输及组塔作业施工，不得超过设备限定载荷或尺寸；杆塔及金具设计应设置满足机械化施工要求的预留吊装孔、加强构件等；采用适合机械化施工的接地装置型式，考虑牵张场的布置。 张力牵引放线施工示意如图1-4所示。 图1-4 施工场地牵张场示意图 3.3.2.4施工营地 本工程新建输电线路工程施工时各施工点人一般少于20人，单塔施工时间很短，不另行设置施工营地。 3.3.2.5工程开挖弃土处置 根据本线路工程所挖土具有土方量较小、分散等特点，在建设期开挖回填后多余的土方就地平整在征地范围内杆塔周围区域，基础开挖后及时回填，然后撒上草种或者采取人工绿化措施；位于农田内的杆塔在施工结束后尽快清理施工迹地，并尽快复垦。 3.3.3间隔扩建工程 扩建乾明220kV变电站东数第一出线间隔。间隔设备选型考虑与前期保持一致。 3.4主要经济技术指标 3.4.1 投资额 本工程主要经济技术指标见表1-8。 表1-8 本工程主要经济技术指标 序号 项目 静态投资 1 扩建干渠110kV变电站工程 903 2 对侧间隔扩建工程 96 3 新建线路工程 1537 总投资 2536 3.4.2 建设周期 本工程计划于2019年建成投运。 3.4.3环境保护投资 本工程总投资2536万元，其中环境保护投资24万元，占工程总投资的0.95%，具体见表1-9。 表1-9 本工程环保投资估算表 序号 项 目 投资估算（万元） 一 工程环保投资 14 噪声治理费用 1 2 施工期扬尘污染防治措施 3 3 生态恢复及补偿费用 10 二 其它环保费用 10 4 环境影响评价费 5 5 竣工环保验收费 5 三 环保投资费用合计 24 四 总投资 2546 五 环保投资占总投资比例 0.95% 3.5与政策、法规、标准及规划的相符性 本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发展改革委第21号令）鼓励类 “电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程位于许昌市襄城县，本工程选线取得了襄城县城乡规划建设局的书面同意文件，见附件3。因此，符合当地城乡发展的规划。 本工程属于许昌供电区2025年110kV及以上电压等级电网规划中110kV输变电工程，符合许昌市电网发展规划。 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据许环辐审[2018]11号《关于许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4项输变电工程环境影响评价执行标准的意见》（包含本工程），本工程执行如下环境质量标准： 1、电磁环境 环境中工频电场强度和工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值，配套110kV输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所执行10kV/m的工频电场强度控制限值，电磁环境评价标准限值见表3-1。 表3-1 工频电场强度、工频磁感应强度评价标准值 项目 评价标准 标准来源 工频电场强度 公众曝露控制限值4000V/m 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 配套110kV输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m 工频磁感应强度 公众曝露控制限值100μT 2、声环境 乾明220kV变电站评价范围内声环境敏感目标位于交通干线两侧一定范围内执行4a类标准。输电线路位于乡村地区执行1类标准，位于城镇居住、商业、工业混杂区执行2类标准，邻近或者跨越交通干线两侧一定范围内时执行4a类标准，具体评价标准限值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准限值 评价标准 标准来源 昼间55dB（A） 夜间45dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 《环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区 |
| --- | --- |
| 污染物排放或控制标准 | 1、声环境 干渠110kV变电站及220kV乾明变电站运行期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声排放执行标准限值见表3-3。 表3-3 噪声评价标准值 项目 评价标准 标准来源 噪声 昼间70 dB（A），夜间55 dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间60dB（A），夜间50 dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 环境保护目标

1评价范围 1.1电磁环境 干渠110kV变电站围墙外30m；乾明220kV变电站围墙外40m； 输电线路边导线地面投影外两侧各30m。 1.2声环境 干渠110kV变电站围墙外200m；乾明220kV变电站围墙外200m； 输电线路边导线地面投影外两侧各30m。 1.3生态环境 干渠110kV变电站围墙外500m；乾明220kV变电站围墙外500m； 输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 2 评价工作等级 2.1电磁环境 干渠110kV变电站为110kV户外站，依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程变电站电磁环境影响评价工作等级为二级。 本工程输电线路为110kV架空线路，边导线地面投影外两侧各10m范围内没有电磁环境敏感目标。因此，本工程输电线路电磁环境影响评价工作等级为三级。 2.2 声环境 本工程变电站所处的声环境功能区为2类地区，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程声环境影响评价工作等级为二级。 配套110kV输电线路声环境影响预测按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）规定采用类比评价。 2.3 生态环境 依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本工程影响区域为一般区域，干渠110kV变电站扩建在站内施工不新增占地；线路杆塔占地面积0.00219km2≤2 km2，线路长度7.9km＜50km，因此，本工程生态影响评价工作等级为三级。 3环境保护目标 3.1 生态保护目标 本工程评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。 3.2 电磁环境保护目标 干渠110kV变电站电磁环境评价范围内不存在电磁环境保护目标。 110kV输电线路电磁环境评价范围没有电磁环境保护目标。 乾明220kV变电站电磁环境评价范围内不存在电磁环境敏感目标。 3.3 声环境保护目标 干渠110kV变电站声环境评价范围内没有声环境敏感目标。 配套110kV输电线路声环境评价范围内没有声环境敏感目标。 乾明220kV变电站声环境评价范围内存在襄城县茨沟乡罗沟村孙梦新住宅、邵军周住宅、邵学栓住宅等3处声环境敏感目标，本工程声环境敏感目标具体情况详见表4-1。 表4-1 声环境敏感目标概况及与本工程相对位置关系 名称 功能 分布 代表性敏感目标 数量 楼层结构 最高建筑物高度 与工程相对位置关系 所在声功能区类别 一、干渠110kV变电站 / 二、配套110kV输电线路 / 三、乾明220kV变电站 罗沟村 住宅 襄城县茨沟乡 孙梦新住宅 1户 1层尖顶 4.5m 变电站西北侧167m 4a类 邵军周住宅 1户 2层尖顶 7.5m 变电站西北侧198m 4a类 邵学栓住宅 1户 2层平顶 6m 变电站西北侧172m 4a类 本工程环境敏感目标相对位置关系图见图4-1~图4-2。 图4-1 干渠110kV变电站距离最近村庄相对位置关系卫星图 图4-2-A 环境敏感目标与220kV乾明变电站相对位置关系卫星图 图4-2 环境敏感目标与220kV乾明变电站相对位置关系示意图

环境质量状况

1电磁环境现状 根据电磁环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测在干渠110kV变电站四周、配套110kV输电线路电磁环境评价范围内典型线位以及本工程线路与220kV襄乾线、220kV乾屯线交叉跨越点、乾明220kV变电站四周进行布点监测。电磁环境现状监测结果见表5-1。 表5-1 电磁环境质量现状监测结果 序号 监测点位置 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度（μT) 1 干渠110kV变电站 东侧围墙外 5.82 0.084 南侧围墙外 45.84 0.205 西侧围墙外 3.62 0.096 北侧围墙外 151.6 0.842 2 本工程线路与220kV襄乾线交叉跨越点 拟建线路下 151.1 0.192 3 本工程线路与220kV乾屯线交叉跨越点 拟建线路下 98.60 0.098 4 典型线位#1 拟建线路下 1.42 0.024 5 典型线位#2 拟建线路下 1.21 0.031 6 乾明220kV变电站 东侧围墙外 86.71 0.121 南侧围墙外 125.5 0.147 西侧围墙外 79.42 0.189 北侧围墙外 692.0 0.887 根据电磁环境现状监测，干渠110kV变电站四周工频电场强度现状监测值为3.62V/m~151.6V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.084μT~0.842μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 本工程输电线路线交叉跨越点工频电场强度现状监测值为98.60V/m~151.1V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.098μT ~0.192μT；典型线位处工频电场强度现状监测值为1.21V/m~1.42V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.024μT ~0.031μT；工频电场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m，工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT公众曝露控制限值。 乾明220kV变电站四周工频电场强度现状监测值为79.42V/m~692.0V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.121μT~0.887μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 本工程电磁环境现状监测点位及布点方法、监测频次、监测方法及仪器、监测结果等详见电磁环境影响专题评价。 2 声环境质量现状 （1）监测布点 根据声环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测对干渠110kV变电站四周、配套110kV输电线路典型线位以及交叉跨越点、典型线位处、乾明220kV变电站四周及变电站评价范围内代表性声环境敏感目标进行布点监测。具体监测点位见表5-2和图5-1。 表 5-2 声环境质量现状监测点位 序号 监测点名称 监测点位置 1 干渠110kV变电站 东侧围墙外 南侧围墙外 西侧围墙外 北侧围墙外 2 本工程线路与220kV襄乾线交叉跨越点 拟建线路下 3 本工程线路与220kV乾屯线交叉跨越点 拟建线路下 4 典型线位#1 拟建线路下 5 典型线位#2 拟建线路下 6 乾明220kV变电站 东侧围墙外 南侧围墙外 西侧围墙外 北侧围墙外 7 孙梦新住宅 房屋东南侧 8 邵军周住宅 房屋东南侧 9 邵学栓住宅 房屋东南侧 图5-1 本工程噪声监测点位示意图 （2）监测项目 昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。 （3）监测单位 湖北东都检测有限公司 （4）监测时间及环境条件 监测时间及监测时环境天气状况见表5-3。 表5-3 监测时间及监测条件状况表 监测时间 天气状况 温度（℃） 风速（m/s） 2018.9.6 晴 21-28 1.3-2.0 （5）监测方法及测量仪器 监测方法及测量仪器按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法进行。测量仪器的检定及有效期信息详见表5-4。 表5-4 声环境现状监测所使用的仪器 序号 仪器设备名称 型号 检定单位 有效日期 1 噪声频谱分析仪 AWA6228 湖北省计量测试技术研究院 2019.1.04 （6）监测结果 监测结果见表5-5。 表 5-5 声环境现状监测结果 单位： dB（A） 序号 监测点名称 监测点位置 监测值 评价标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1 干渠110kV变电站 东围墙 51 45 60 50 南围墙 49 47 60 50 西围墙 50 45 60 50 北围墙 55 45 60 50 2 本工程线路与220kV襄乾线交叉跨越点 拟建线路下 45 39 55 45 3 本工程线路与220kV乾屯线交叉跨越点 拟建线路下 47 40 55 45 4 典型线位#1 拟建线路下 47 40 55 45 5 典型线位#2 拟建线路下 47 40 55 45 6 乾明220kV变电站 东侧围墙外 50 45 60 50 南侧围墙外 49 43 60 50 西侧围墙外 52 45 60 50 北侧围墙外 52 44 60 50 7 孙梦新住宅 房屋东南侧 63 45 70 55 8 邵军周住宅 房屋东南侧 62 45 70 55 9 邵学栓住宅 房屋东南侧 63 45 70 55 （7）评价及结论 由表5-5可知，干渠110kV变电站围墙四周昼间噪声监测值为49dB（A）~55dB（A），夜间噪声监测值为45dB（A）~47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。配套110kV输电线路交叉跨越处昼间噪声监测值为45dB（A）~47dB（A），夜间噪声监测值为39dB（A）~40dB（A）；典型线位处昼间噪声监测值为47dB（A），夜间噪声监测值为40dB（A）；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。 乾明220kV变电站围墙四周昼间噪声监测值为49dB（A）~52dB（A），夜间噪声监测值为43dB（A）~45dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。乾明220kV变电站声环境评价范围内代表性敏感目标昼间噪声监测值为62dB（A）~63dB（A），夜间噪声监测值为45dB（A）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类（昼间70dB（A），夜间55dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。

- 建设项目工程分析

1 工艺流程简述 输变电工程是将电能的特性（主要指电压、交流或直流）进行变化并从电能供应地输送至电能需求地的工程项目。干渠110kV变电站通过主变压器将电能调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变电站或用户。输变电工程在运行期将产生工频电场、工频磁场以及电晕噪声。此外，干渠110kV变电站变压器中用于绝缘、冷却的变压器油也可能发生漏油环境风险事故，干渠110kV变电站产生废旧蓄电池等危险废物。 输变电工程工艺流程见图6-1。 图6-1 本工程工艺流程图 2 主要污染工序： 2.1产污环节分析 本工程施工期土建施工、设备安装等过程中可能产生施工扬尘、施工噪声、施工废污水以及施工固体废物，运行期产生工频电场、工频磁场、噪声及废旧蓄电池，存在变压器漏油事故环境风险。 本工程建设期和运行期的产污环节参见图6-2~图6-3。 图6-2 干渠110kV变电站施工期和运行期产污节点图 图6-3 配套110kV输电线路施工期和运行期产污节点图 2.2污染源分析 2.2.1 施工期 本工程施工期对环境产生的污染因子如下： （1）施工噪声：施工机械产生，如挖掘机、推土机等。 （2）施工扬尘：干渠110kV变电站主变及乾明220kV变电站间隔处基础平整、设备运输过程中产生；线路塔基开挖以及设备运输过程中产生。 （3）施工废水：施工废水及施工人员的生活污水。 （4）固体废物：干渠110kV变电站及线路施工过程中产生的建筑垃圾，线路塔基开挖产生的弃方，现有线路、杆塔拆除产生的导线、杆塔等，施工人员产生的生活垃圾等。 （5）生态：输电线路杆塔基础开挖临时占用土地、破坏植被，并由此带来的水土流失等。 2.2.2 运行期 （1）工频电场、工频磁场 干渠110kV变电站和配套110kV输电线路在运行时，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 （2）噪声 干渠110kV变电站站内的主变压器运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的机械性噪声和电磁性噪声，主变噪声一般为65dB（A）。 （3）废水 干渠110kV变电站正常工况下，站内无工业废水产生。干渠110kV变电站为无人值守站，运行期正常无污水产生，但检修维护时产生少量生活污水，不外排。 配套110kV输电线路运行期无废污水产生。 （4）固体废物 干渠110kV变电站为无人值守变电站，运行期无生活垃圾产生。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）干渠110kV变电站产生的废旧蓄电池废物类别为HW49，废物代码为900-044-49，应交由具有相应类别危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。配套110kV输电线路运行期无固体废物产生。 （5）环境风险 在变压器事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油泄漏的风险事故，事故变压器油或废弃的变压器油为废矿物油属危险废物，类别代码属于HW08，废物代码为900-220-08。对于变压器事故漏油产生的变压器油，应交由具有相应类别危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。 干渠110kV变电站已建事故油池的容积为35m3，可以满足变压器事故漏油时，将该环境风险控制在可接受水平。 3 本工程环境保护特点 （1）施工期可能产生的废气、废水、噪声、固体废物以及对生态造成影响。 （2）运行期环境影响主要为电磁环境影响、声环境影响及变压器漏油环境风险。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工 | 施工扬尘 | / | / |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 | / | / |
|  |  |  | 生活污水 | / | / |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 固体废物 | 施工期 | 干渠110kV变电站及杆塔基础施工 | 施工弃土、生活垃圾 | / | / |
|  |  | 现有杆塔及线路拆除 | 导线、绝缘材料、杆塔 | / | 由许昌供电公司回收 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | / | 委托环卫部门处理 |
|  | 运行期 | 变电站 | 废旧蓄电池 | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 干渠110kV变电站施工期在场地平整、基础施工和设备安装等阶段中，挖掘机和推土机等施工机械可能产生施工噪声，其噪声源为60dB（A）~75dB（A）。配套110kV输电线路施工期在架线过程中，牵张场牵张机和发电机等设备产生噪声，其噪声源声为70dB（A）。 |
|  | 运行期 | 干渠110kV变电站新增主变噪声源强在65dB（A）及以下。配套110kV输电线路按晴天不出现电晕校验选择导线。 |
| 工频电磁场 | 运行期 | 干渠110kV变电站围墙外工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）公众曝露控制限值；配套110kV输电线路产生的电磁环境影响最大预测值满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）控制限值。 |
| 环境风险 | 运行期 | 干渠110kV变电站已建事故油池的容积为35m3。发生变压器漏油事故时，变压器油流入事故油池，事故油池中的废变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位处置。 |
| 主要生态影响 干渠110kV变电站及配套110kV输电线路占用土地、施工期破坏植被和引起水土流失，产生一定的生态环境影响。本工程永久占地1638m2，临时占地552m2。 |

- 环境影响分析

1施工期环境影响分析 1.1生态影响评价 （1）生态影响源项分析 本工程施工期对生态的影响主要表现在110kV输电线路施工活动对土地的占用、扰动以及对植被破坏造成的生态影响。 1）土地占用 本工程永久占地改变土地利用性质，临时占地主要为临时施工场地，以及堆放弃土、施工设备等，临时占地破坏植被。本工程占地2190m2，其中永久占地1638m2，临时占地552m2。 2）植被破坏 本工程永久占地1638m2占地性质改变为建设用地后，原有植被遭到永久破坏，而552m2临时占地上的植被在施工期遭到不同程度的损坏，造成生态系统生产力下降。 3）水土流失 配套110kV输电线路杆塔基础开挖、建筑材料堆放、现有杆塔及线路拆除时会对地表造成扰动和破坏，若不采取必要的水土保持措施，可能造成水土流失，从而造成生态影响。 （2）拟采取的生态保护措施及效果 1）土地占用保护措施 对于永久占地生态保护，按照《中华人民共和国城市绿化条例》进行绿化或者异地补偿绿化。对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围。 2）植被保护措施 施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 3）林木保护 配套110kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。 4）水土保持措施 ①对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ②加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ③施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 （3）生态影响分析 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 1.2声环境影响分析 （1）声源 变电站施工期主变及间隔处基础平整和设备安装等阶段中，施工机械可能产生施工噪声，其噪声源为60dB（A）~75dB（A）。 配套110kV输电线路施工期在架线过程中，牵张场牵张机和发电机等设备产生噪声，其噪声源声为70dB（A）。 （2）拟采取的声环境保护措施 1）加强施工期的环境管理工作，并接受环境保护部门监督管理； 2）施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械； 3）强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置； 4）施工车辆经过住宅时，应低速慢行。 （3）声环境影响分析 在采取上述措施后，本工程施工期的噪声对周围声环境的影响较小，随着施工期的结束其对环境的影响也将随之消失。 1.3施工扬尘分析 （1）环境空气污染源 施工扬尘主要来自于土建施工的土方挖掘、施工材料运输时的道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工阶段，尤其是施工初期，本工程基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP 明显增加。 （2）拟采取的环境保护措施 ①加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 ②施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，对施工场地地面应100%进行硬化，防止起尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应保证100%进行冲洗，并限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观；围挡的高度不低于1.8米。 ⑨施工营地房屋拆除过程中应保证100%湿法作业，避免拆除过程产生扬尘。 ⑩施工过程中应按照《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）和《许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（许政[2018]24号）文件中的要求，施工渣土运输车辆必须进行密闭。 若工程于冬季期间（11月15日-3月15日）施工，应注意 “封土行动”的有关通知，并按相关要求执行，注意市、县两级城区建成区范围内，停止各类建设工程土石方作业，房屋迁移(拆除)施工，停止道路工程、水利工程、土地坚治等土石作业。 （3）施工扬尘环境影响分析 1）干渠110kV变电站 在采取上述施工扬尘防治措施后，变电站施工产生的施工扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，施工结束后即可恢复，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 2）配套110kV输电线路 配套110kV输电线路是点位间隔占地的线性工程，各塔基开挖工程量小，点分散，且单塔施工周期一般在1个月以内、施工作业时间一般在1周以内。故塔基施工对周围50m以内环境空气的影响只是短期的，并且在施工完成后能够很快恢复，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 在采取以上措施后，本工程变电站及输电线路施工期施工扬尘能够满足《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）要求。 1.4固体废物环境影响分析 （1）施工固废来源 干渠110kV变电站施工期固体废物主要为施工弃土以及施工生活垃圾，配套110kV输电线路施工期产生的固体废物主要为杆塔基础施工弃土。 （2）拟采取的环境保护措施及效果 1）加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训； 2）分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理； 3）线路塔基弃土就地平整在铁塔四角之间的区域进行植被恢复。 4）文化河附近杆塔基础施工弃土及生活垃圾等固体废物禁止弃入水体。 （3）环境影响分析 在采取了上述环境保护措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 1.5污水排放分析 （1）废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。 干渠110kV变电站施工期平均施工人员约20人，施工人员用水量约0.15m3/d·人，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量约2.4m3/d。配套110kV输电线路施工人员分散于工程沿线，生活依托当地已有的生活污水处理设施。 干渠110kV变电站施工废水包括施工机械和进出车辆的冲洗水。 （2）拟采取的环境保护措施 1）干渠110kV变电站施工期生活污水采用现有化粪池处理；线路施工人员产生的生活污水利用附近居民的化粪池处理； 2）站内施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于车辆冲洗及施工场地洒水抑尘； 3）采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护； 4）文化河附近杆塔基础施工废水及生活污水禁止排入水体。 （3）水环境影响分析 采取以上措施后，施工废污水不会对水环境产生不良影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。 1.6输电线路跨越河流影响分析 本工程新建110kV输电线路跨越文化河，文化河跨越段间距约13m，文化河为农业灌溉用水，未列入河南省水环境功能区划，本工程不涉及饮用水水源保护区。在跨越文化河处拟采取一档跨越，不在水中立塔；跨越文化河两端塔基距离河流岸边约150m，塔基施工时严格控制开挖范围，做好周边围挡，防治水土流失。杆塔基础施工弃土及生活垃圾等固体废弃物禁止弃入水中，施工废污水及生活污水禁止排入水体。在做好上述环保措施的基础上，施工过程中不会对文化河的水环境产生不良影响。 2运行期环境影响分析 2.1电磁环境影响预测与评价 干渠110kV变电站为户外式变电站，其电磁环境影响评价工作等级为二级，采用类比监测的方式进行电磁环境影响预测。 配套110kV输电线路：配套110kV输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内没有电磁环境敏感目标，因此，配套110kV输电线路电磁环境影响评价工作等级为三级，采用模式预测的方式进行输电线路电磁环境影响预测。 本工程环境影响评价按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）要求设置了电磁环境影响专题评价，对于类比对象选择、类比监测因子、监测方法及仪器、监测布点、预测因子、预测模式和预测工况及环境条件的选择等内容详见电磁环境影响专题评价，下面电磁环境影响分析内容引用电磁环境影响专题评价中的电磁环境影响分析内容。 2.1.1干渠110kV变电站电磁环境影响分析 选取与干渠110kV变电站电压等级、主变容量、总平面布置及环境条件等相似的通过竣工环境保护验收的河南省郑州市110kV月季变电站作为类比对象。根据类比预测结果，干渠110kV变电站建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 2.1.2 输电线路电磁环境影响分析 本工程配套110kV单回输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为2165.1V/m，位于边导线外距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为24.07μT，位于边导线内距线路中心0m处；配套110kV同塔双回输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1703.9V/m，位于边导线外距线路中心3m处，工频磁感应强度最大预测值为17.91μT，位于线路中心0m处；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 本工程线路与220kV输电线路交叉跨越点工频电场强度最大值为1854.9V/m和工频磁感应强度最大值为18.102μT，满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 2.1.3间隔扩建工程电磁环境影响分析 本期工程乾明220kV变电站将在110kV 配电装置区新建1组110kV电容式电压互感器支架及基础，1组110kV出线隔离开关支架及基础，1组110kV电流互感器支架及基础，2组母线侧隔离开关支架及基础，一个断路器基础，一个智能终端箱基础。主变压器及高压电抗器等主要电磁环境污染源均不发生变化，因此，本工程建成投运后对电磁环境的影响不变。 2.2声环境影响预测与评价 干渠110kV变电站运行期声环境影响采用模式预测进行声环境影响分析，配套110kV输电线路运行期声环境影响采用类比分析进行声环境影响分析。 2.2.1 干渠110kV变电站声环境影响分析 （1）预测模式 干渠110kV变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中工业噪声预测计算模式中单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式进行预测。 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，=0dB。 ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ②已知靠近声源处某点的倍频带声压级，计算相同方向预测点位置的倍频带声压级 预测点的A声级,可利用8个倍频带的声压级按如下计算： 式中： ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； 或 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ③各种因素引起的衰减量计算 a.几何发散衰减 b. 空气吸收引起的衰减量： 式中：a——空气吸收系数，km/dB。 c. 地面效应引起的衰减量： 式中： r——声源到预测点的距离，m； ——传播路径的平均离地高度。 ④预测点的预测等效声级 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背值，dB（A）； ⑤贡献值计算 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s j； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （2）参数选取 干渠110kV变电站为户外式变电站，主要电气设备均布置在建筑物户外。干渠110kV变电站运行期间的噪声源主要是主变压器，50MVA主变压器噪声源强1m处声压级一般在60dB（A）~65dB（A），按65dB（A）主变噪声源强进行预测。 （3）计算结果 根据干渠110kV变电站总平面布置，扩建后运行状态下厂界噪声预测，结果参见表8-1及图8-1。 表8-1 干渠110kV变电站终期规模厂界声环境预测值 单位：dB（A） 预测点 噪声贡献值 昼间 夜间 现状监测值 预测值 标准值 现状监测值 预测值 标准值 厂界噪声 东 46.8 51.0 52.4 60 45.0 49.0 50 南 45.9 49.0 50.7 60 46.7 49.3 50 西 41.0 49.5 50.1 60 45.2 46.6 50 北 41.2 55.0 55.2 60 44.5 46.2 50 图 8-1 干渠110kV变电站终期规模噪声预测等值线图 根据预测结果，干渠110kV变电站扩建后厂界噪声昼间预测值为50dB（A）~ 55dB（A），夜间预测值为46dB（A）~ 49dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 2.2.2输电线路声环境影响分析 输电线路声环境影响评价采用类比分析的方法进行。 （1）类比对象 本工程110kV单回线路选择漯河已通过验收的王孟~巨陵110千伏单回输电线路作为类比对象。本工程110kV同塔双回线路选择已通过验收的王孟~巨陵、巨陵~颍河110kV同塔双回线路作为类比对象。 （2）类比监测点及运行工况 王孟~巨陵110千伏单回输电线路段类比监测点位于6#~7#杆塔之间，线高17m；王孟~巨陵110千伏同塔双回输电线路段类比监测点位于41#~42#杆塔之间，线高23.5m。监测工况见表8-2。 表8-2 110kV王孟~巨陵、巨陵~颍河监测时运行工况 名称 电压（kV） 电流（A） 有功功率（MW） 无功功率(MVar) 110kV王孟~巨陵线 112.5 50.14 2.0 1.2 110kV巨陵~颍河线 114.3 55.85 10.2 3.4 （3）监测内容 等效连续A声级。 （4）监测方法及监测频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次，每个监测点位监测时间1min。 （5）监测单位及测量仪器 监测单位：河南省电力试验研究院。 监测仪器：噪声测量仪器（AWA6218A+型噪声频谱分析仪）。 （6）监测时间、监测环境 王孟~巨陵110千伏单回输电线路及王孟~巨陵、巨陵~颍河110kV同塔双回线路监测：2017年4月3日，多云、温度7℃~13℃、湿度56％RH~64％RH、风速1.2m/s。 监测环境：类比线路监测点附近均为农田，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。 （7）监测结果 类比输电线路中心下方距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见表8-3。 表8-3 类比送电线路噪声测试结果 类比线路 测量值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 王孟~巨陵110千伏单回输电线路 昼间42.1/夜间38.4 昼间55/夜间45 王孟~巨陵、巨陵~颍河110kV同塔双回线路 昼间48.9/夜间41.2 昼间60/夜间50 （8）110kV输电线路声环境影响评价 由类比监测结果可知，110kV线路中心下距离地面1.5m高度处的噪声值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类声环境功能区环境噪声限值。根据上述类比监测结果，本工程投运后，线路沿线声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）、2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）、4a类（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）声环境功能区环境噪声限值。 2.3地表水环境影响分析 运行期变电站的废污水主要来自雨水和检修人员产生的少量生活污水，雨水经雨水口收集后，经站内排水管道排至站外，少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 配套110kV输电线路运行期无废水产生，不会对水环境产生影响。 2.4固体废物影响分析 （1）干渠110kV变电站扩建工程 变电站运行期的固体废物主要来自检修人员产生的少量生活垃圾以及变电设备产生的废旧蓄电池。少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处理。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）变电站产生的废旧蓄电池类别废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。废旧蓄电池应由相应危险废物处理资质单位进行处置。 （2）配套110kV输电线路工程 输电线路运行期无固体废物的产生。 2.5 环境风险分析 干渠110kV变电站事故油池的容积为35m3，#1主变油重19.47吨，体积约为21.75m3；可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄露时不外溢至外环境。每台变压器下设置储油坑并铺设卵石层，并通过事故排油管与总事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入总事故油池，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，将上述环境风险控制在可接受的水平。 泄漏的变压器废油属于危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-220-08 ，应交由具有相应危险废物回收处置资质的单位回收处置。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | TSP | 加强施工环境管理。车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。对施工场地地面应100%进行硬化，防止起尘。施工过程中应按照《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办[2018]8号）文件中的要求，施工渣土运输车辆必须进行密闭。 | 减轻扬尘对环境空气质量的影响 |
|  | 运行期 | / | / | / |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 干渠110kV变电站：利用现有化粪池；配套110kV输电线路：利用当地的生活污水处理设施。 | 禁止弃入文化河 |
|  |  | 施工废水 | 简易澄清、回用洒水抑尘 |  |
|  | 运行期 | 生活污水 | / | / |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 禁止弃入文化河 |
|  |  | 建筑垃圾 | 存放到指定地点 |  |
|  |  | 拆除的导线、绝缘材料和杆塔 | 由商丘许昌市供电公司回收 |  |
|  | 运行期 | 废旧蓄电池 | 交由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行处置 | 对外环境 无影响 |
| 噪声 | 施工期 | 1）加强施工期的环境管理工作，并接受环境保护部门监督管理。 2）施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械； 3）强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置； 4）施工车辆经过住宅等地方时，应低速慢行。 |
|  | 运行期 | 1）新增主变声源强不高于65dB（A）； 2）合理布置； 3）选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施； 4）加强设备维护保养。 确保厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外2类声环境功能区环境噪声排放限值。 |
| 电磁 环境 | 配套110kV输电线路合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，经过不同地区时严格控制导线对地最小距离等电磁环境保护措施。配套110kV输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。配套110kV输电线路经过居民区线路段，导线对地最小距离控制在7m及以上。 采取以上措施后，干渠110kV变电站及配套110kV输电线路电磁环境影响范围内的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值要求。 |
| 环境 风险 | 当发生变压器漏油事故时，变压器油流入35m3的事故油池，事故油池中的废变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位处置。 |
| 生态保护措施及预期效果 对于永久占地采取绿化或者异地补偿绿化，对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围。施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 配套110kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 |

1 环境保护措施及竣工环境保护验收 1.1 环境保护措施 本工程环境保护措施经汇总见表9-1。 表9-1 环境保护措施 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 1 电磁 环境 设计阶段 ①工程选线均避让了住宅密集区。 ②对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置等，同时在干渠110kV变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保地面工频电场强度水平符合标准。 ③对于配套110kV输电线路，严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。 ④配套110kV输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6 m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。 2 声环境 设计阶段 在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备，主变压器定货时，对设备的噪声指标提出要求，其声源值不得高于65dB（A）。 对导线电晕放电的噪声，通过合理选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 3 施工 噪声 施工阶段 ①加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 ②加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械。 ③强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置。 4 施工 扬尘 施工 阶段 ①加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 ②施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，对施工场地地面应100%进行硬化，防止起尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应保证100%进行冲洗，并限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观；围挡的高度不低于1.8米。 ⑨施工营地房屋拆除过程中应保证100%湿法作业，避免拆除过程产生扬尘。 ⑩施工过程中应按照《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）文件中的要求，施工渣土运输车辆必须进行密闭。 若工程于冬季期间（11月15日-3月15日）施工，应注意 “封土行动”的有关通知，并按相关要求执行，注意市、县两级城区建成区范围内，停止各类建设工程土石方作业，房屋迁移(拆除)施工，停止道路工程、水利工程、土地坚治等土石作业 5 施工 污水 施工阶段 ①干渠110kV变电站施工期生活污水采用现有化粪池处理；线路施工人员产生的生活污水利用附近居民的化粪池处理。 ②站内施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于车辆冲洗及施工场地洒水抑尘。 ③采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护。 ④文化河附近杆塔基础施工废水及生活污水禁止排入水体。 6 施工 固废 施工阶段 ①加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训。 ②分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理。 ③线路塔基弃土就地平整在铁塔四角之间的区域进行植被恢复。 ④文化河附近杆塔基础施工弃土及生活垃圾等固体废物禁止弃入水体。 7 生态 环境 施工阶段 ①对于永久占地采取绿化或者异地补偿绿化，对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围。 ②施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 ③配套110kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。 8 水土 流失 施工阶段 ①对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ②加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ③施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 9 固体 废物 运行阶段 少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处理，废旧蓄电池交由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行处置。 10 环境 风险 运行阶段 加强事故油池、集油坑及连接管道维护管理，确保漏油事故发生时变压器油顺利排入事故油池，废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行处置。 11 环境 管理 运行阶段 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运期的环境管工作。 1.2 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程需要配套建设的上述环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程竣工后，建设单位应进行本工程环境保护设施竣工验收。竣工环境保护验收相关内容见表9-2。 表9-2 工程竣工环境保护验收内容 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响情况。变电站建设主变容量是否变化，线路是否发生偏移，环境敏感目标是否增加等。 3 环境保护相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。是否设置完善的环境风险应急预案。危险废物是否交有资质的单位处理。 4 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。配套110kV输电线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。 5 环境保护设施正常运转条件 各项环境保护设施是否有合格的操作人员、操作制度。 6 污染物排放达标情况 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求。 7 生态保护措施 是否落实施工期的表土防护、植被保护与恢复、弃土弃渣的处理等生态保护措施。未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。 8 公众意见收集与反馈情况 工程施工期和试运行期实际存在的、公众反映的环境问题是否得以解决。 9 环境敏感区处环境影响因子验证 监测本工程评价范围内环境保护目标的噪声等环境影响指标是否与预测结果相符。 2 环境管理与监测计划 本工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环境保护防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 2.1施工期的环境管理和监督 鉴于施工期环境管理工作的重要性，同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环境保护要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环境保护设计要求施工。施工期环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环境保护法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环境保护措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 2.2 运行期的环境管理和监督 根据项目特点，扩建工程利用原有的环境管理部门，不新增环境管理人员。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； （5）协调配合上级环境保护主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 2.3 环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托有资质的单位完成。 （1）干渠110kV变电站环境监测计划 ①监测点位布置：变电站四周及监测断面。 ②监测项目：工频电场、工频磁场和噪声。 ③竣工验收：在项目运行后，应及时进行环境保护竣工验收。 ④监测频次：在建设项目竣工验收正式投入后，根据需要不定期监测。 （2）配套110kV输电线路环境监测计划 ①监测点位布置：监测断面处。 ② 监测项目：工频电场强度、工频磁感应强度和噪声。 ③ 竣工验收：在项目运行后，应及时申请环境保护竣工验收。 ④监测频次：根据需要不定期监测。 调查输电线路沿线走廊内植被分布情况以及影响变化情况，施工期生态破坏及植被恢复情况。

- 结论与建议

1与产业政策、相关规划相符性分析 本工程属于国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程取得了襄城县城乡规划建设局的书面同意文件。本工程符合当地城乡发展规划。 本工程属于许昌供电区2025年110kV及以上电压等级电网规划中110kV输变电工程，符合许昌市电网发展规划。 2工程概况 许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程位于许昌市襄城县内，本工程包括干渠110千伏变电站扩建工程、配套110kV输电线路工程和扩建间隔工程。 （1）干渠110千伏变电站扩建工程：110kV干渠变电站位于329省道北侧，襄城县茨沟乡孟窑村北，虎头李村南300m。变电站总占地面积4550m2，主变和110kV配电装置均采用户外布置，终期主变容量3×50MVA，110kV出线4回；已建1号主变容量1×50MVA，110kV出线2回；本期扩建2号主变容量1×50MVA，110kV出线1回。 （2）新建配套110kV输电线路工程 新建线路起于乾明220kV变电站，止于干渠110kV变电站。本工程新建线路全长7.9km，其中同塔双回路架设2.4km，单回路架设5.5km。同时拆除原乾明~干渠Ⅰ回38#~干渠变段线路长度2.6km及39#~44#杆塔。 （3）间隔扩建工程 乾明220kV变电站扩建110kV出线间隔1个，不新增占地。 工程总投资2536万元，其中环境保护投资24万元，占工程总投资的0.95%。 3环境概况 站址区域地貌上属黄淮冲积平原的中部，地形平坦，地势开阔，地貌形态单一。 沿线地貌上处于黄淮冲积平原地带，地形平坦，地势开阔，地貌单一。 干渠110kV变电站站址和配套110kV输电线路沿线所在区域植被为农业植被，主要为玉米等。 4环境质量现状 （1）电磁环境现状 根据电磁环境现状监测，干渠110kV变电站四周工频电场强度现状监测值为3.62V/m~151.6V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.084μT~0.842μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 本工程输电线路线交叉跨越点工频电场强度现状监测值为98.60V/m~151.1V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.098μT ~0.192μT；典型线位处工频电场强度现状监测值为1.21V/m~1.42V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.024μT ~0.031μT；工频电场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m，工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT公众曝露控制限值。 乾明220kV变电站四周工频电场强度现状监测值为79.42V/m~692.0V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.121μT~0.887μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 （2）声环境现状 干渠110kV变电站围墙四周昼间噪声监测值为49dB（A）~55dB（A），夜间噪声监测值为45dB（A）~47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。配套110kV输电线路交叉跨越处昼间噪声监测值为45dB（A）~47dB（A），夜间噪声监测值为39dB（A）~40dB（A）；典型线位处昼间噪声监测值为47dB（A），夜间噪声监测值为40dB（A）；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。 乾明220kV变电站围墙四周昼间噪声监测值为49dB（A）~52dB（A），夜间噪声监测值为43dB（A）~45dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。乾明220kV变电站声环境评价范围内代表性敏感目标昼间噪声监测值为62dB（A）~63dB（A），夜间噪声监测值为45dB（A）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类（昼间70dB（A），夜间55dB（A））声环境功能区类别环境噪声限值。 5环境影响评价主要结论 5.1电磁影响评价结论 （1）干渠110kV变电站类比监测分析与评价 根据已验收的110kV月季变电站类比测量结果进行预测分析，干渠110kV变电站投运后厂界的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的的评价标准要求。 （2）配套110kV输电线路工程 本工程配套110kV单回输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为2165.1V/m，位于边导线外距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为24.07μT，位于边导线内距线路中心0m处；配套110kV同塔双回输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1703.9V/m，位于边导线外距线路中心3m处，工频磁感应强度最大预测值为17.91μT，位于边导线内距线路中心0m处；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 本工程线路与220kV输电线路交叉跨越点工频电场强度最大值为1854.9V/m和工频磁感应强度最大值为18.102μT，满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 本期工程乾明220kV变电站将在110kV 配电装置区新建1组110kV电容式电压互感器支架及基础，1组110kV出线隔离开关支架及基础，1组110kV电流互感器支架及基础，2组母线侧隔离开关支架及基础，一个断路器基础，一个智能终端箱基础。主变压器及高压电抗器等主要电磁环境污染源均不发生变化，因此，本工程建成投运后对电磁环境的影响不变。 5.2声环境影响评价结论 （1）干渠110kV变电站扩建工程 根据预测结果，干渠110kV变电站扩建后厂界噪声昼间预测值为50dB（A）~ 55dB（A），夜间预测值为46dB（A）~ 49dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 （2）配套110kV输电线路工程 根据类比王孟~巨陵、巨陵~颍河110kV同塔双回线路，王孟~巨陵110千伏单回输电线路环境影响监测结果，本环评预测本期新建配套110kV输电线路投运后产生的噪声值线路经过的乡村地区能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），位于城镇居住、商业、工业混杂区满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），交通干线两侧一定范围内满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。 5.3水环境影响评价结论 （1）干渠110kV变电站扩建工程 运行期变电站的废污水主要来自雨水和检修人员产生的少量生活污水，雨水经雨水口收集后，经站内排水管道排至站外，少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 （2）配套输电线路工程 输电线路运行期无水环境污染物的产生。 5.4固体废物影响分析 （1）干渠110kV变电站扩建工程 变电站运行期的固体废物主要来自站内检修人员产生的少量生活垃圾以及变电设备产生的废旧蓄电池。少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处理。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）变电站产生的废旧蓄电池类别废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。对于站内设备产生的废旧蓄电池，应由相应危险废物处理资质单位进行处置。 （2）配套110kV输电线路工程 输电线路运行期无固体废物的产生。 5.5环境风险分析 干渠110kV变电站事故油池容积为35m3，在干渠110kV变电站主变压器发生漏油事故时，可以由其事故油池暂存，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，将主变压器漏油事故产生的环境风险控制在可接受的水平。 6公众参与意见采纳情况 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，通过在许昌市环境保护局网站上公告、《许昌晨报》登报公告、现场公告，公开了本工程环境影响评价信息并征求公众对本工程环境影响评价工作的意见和建议。在网站公告、当地公共媒体登报及现场公告后，均未收到公众反馈意见或建议。 7综合结论 综上所述，许昌襄城干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程符合国家产业政策，符合许昌市的城乡发展规划及许昌市电网发展规划。本工程所在区域电磁环境、声环境均满足相应环境质量标准，经过环境影响预测，在采取本报告表提出的各项环境保护措施后，本工程产生的电磁环境影响、声环境影响等均满足国家相关标准，本工程产生的生态影响不会影响所在区域生态系统的结构和功能。因此，本工程的建设从环境影响的角度而言是可行的。

# 附录

专题评价

电磁环境专题评价

附件

附件1：委托函

附件2：相关协议文件

附件3：相关环保手续

附件4：许环辐审[2018]11号《关于许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4项输变电工程环境影响评价执行标准的意见》

附件5：许昌市区干渠110千伏变电站2号主变扩建输变电工程电磁环境及噪声现场监测报告

附件6：类比监测报告

附件7：专家意见

附图

附图1：本工程地理位置图

附图2：干渠110kV变电站总平面布置图

附图3：配套110kV输电线路路径方案图

附图4：2025年许昌供电区110kV及以上电网规划图

附图5：杆塔型式图及基础图

# 专题Ⅰ 电磁环境影响专题评价

# 总则

## 评价标准

根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，工频电场强度控制限值为10kV/m。

## 评价工作等级

本工程变电站电压等级为110kV，采用户外式，因此，变电站电磁环境影响评价工作等级为二级。

本工程输电线路为110kV架空线路，线路边导线投影外两侧各10m范围内没有电磁环境敏感目标，因此，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本输电线路电磁环境影响评价工作等级为三级。

## 评价范围

110kV变电站电磁环境影响评价范围为站界外30m，110kV配套输电线路电磁环境影响评价范围为架空线路边导线地面投影外两侧各30m，乾明220kV变电站电磁环境影响评价范围为站界外40m

## 电磁环境保护目标

根据现场调查，许昌襄城干渠110千伏变电站电磁环境评价范围内没有电磁环境敏感目标。配套110kV输电线路电磁环境评价范围内没有电磁环境敏感目标。220kV乾明变电站电磁环境评价范围内没有电磁环境敏感目标。

# 电磁环境现状评价

湖北东都检测有限公司于2018年9月6日对本工程电磁环境现状进行了监测。

## 监测因子

工频电场、工频磁场

## 监测点位及布点方法

根据电磁环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测在干渠110kV变电站四周、配套110kV输电线路典型线位以及交叉跨越点、乾明220kV变电站四周进行布点监测。具体监测布点情况详见图Ⅰ-1。

图Ⅰ- 1  电磁环境现状监测布点示意图

## 监测频次

各监测点位监测一次。

## 监测仪器及监测方法

监测仪器采用符合《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）规定的综合场强测量仪，测量仪器相关参数详见表Ⅰ-1。

表Ⅰ-1   综合场强测量仪相关参数

| 仪器型号 | SEM-600/LF-01 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 电场0.5V/m~100kV/m，磁场10nT~3mT |
| 检定单位 | 中国计量科学研究院 |
| 检定有效期 | 2019.1.04 |

## 监测气象条件

晴，相对湿度35%~56%。

## 监测结果

电磁环境现状监测结果见表Ⅰ-2。

表Ⅰ-2  电磁环境质量现状监测结果

| 序号 | 监测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干渠110kV变电站 | 东侧围墙外 | 5.82 | 0.084 |
|  |  | 南侧围墙外 | 45.84 | 0.205 |
|  |  | 西侧围墙外 | 3.62 | 0.096 |
|  |  | 北侧围墙外 | 151.6 | 0.842 |
| 2 | 本工程线路与220kV襄乾线交叉跨越点 | 拟建线路下 | 151.1 | 0.192 |
| 3 | 本工程线路与220kV乾屯线交叉跨越点 | 拟建线路下 | 98.60 | 0.098 |
| 4 | 典型线位#1 | 拟建线路下 | 1.42 | 0.024 |
| 5 | 典型线位#2 | 拟建线路下 | 1.21 | 0.031 |
| 6 | 乾明220kV变电站 | 东侧围墙外 | 86.71 | 0.121 |
|  |  | 南侧围墙外 | 125.5 | 0.147 |
|  |  | 西侧围墙外 | 79.42 | 0.189 |
|  |  | 北侧围墙外 | 692.0 | 0.887 |

## 评价及结论

根据电磁环境现状监测，干渠110kV变电站四周工频电场强度现状监测值为3.62V/m~151.6V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.084μT~0.842μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

本工程输电线路线交叉跨越点工频电场强度现状监测值为98.60V/m~151.1V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.098μT ~0.192μT；典型线位处工频电场强度现状监测值为1.21V/m~1.42V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.024μT ~0.031μT；工频电场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m，工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT公众曝露控制限值。

乾明220kV变电站四周工频电场强度现状监测值为79.42V/m~692.0V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.121μT~0.887μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

# 电磁环境预测与评价

### 干渠110kV变电站电磁环境影响分析

干渠110kV变电站电磁环境影响采用类比监测的方式。

### 3.1.1 类比对象的选择

选取与本工程干渠110kV变电站的规模、电压等级、容量、总平面布置及环境条件等因素相似的已通过竣工环境保护验收的河南省郑州市110kV月季变电站作为类比监测对象，本工程变电站与类比变电站的类比情况见表Ⅰ-3。

表Ⅰ-3    本工程变电站与类比对象情况对比

| 项目 | 干渠变电站扩建后规模 | 月季变电站类比监测时规模 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级（kV） | 110 | 110 | 相同 |
| 主变容量（MVA） | 3×50 | 3×63 | 类比站稍大 |
| 主变台数（台） | 3 | 3 | 相同 |
| 主变布置 | 户外布置 | 户外布置 | 相同 |
| 总平面布置 | 主变布置站区中央位置 | 主变布置站区中央位置 | 相同 |
| 110kV出线数（回） | 架空出线4回 | 架空出线4回 | 相同 |
| 环境条件 | 平地平原 | 平地平原 | 相同 |

类比站与干渠变平面布置对比情况见图Ⅰ-2和图Ⅰ-3。

图Ⅰ-2 月季变电站平面布置图

图Ⅰ-3 干渠变电站平面布置图

图Ⅰ-2和图Ⅰ-3对比可知，类比站逆时针方向旋转180o后与干渠变电站平面布置基本一致，类比站东围墙的现状监测值可以类比干渠变西围墙的电磁环境影响，类比站南围墙的现状监测值可以类比干渠变北围墙的电磁环境影响，类比站西围墙的现状监测值可以类比干渠变东围墙的电磁环境影响，类比站北围墙的现状监测值可以类比干渠变南围墙的电磁环境影响。

### 3.1.2类比对象的可比性分析

由表Ⅰ-3得知，干渠110kV变电站扩建后与类比对象110kV月季变电站电压等级、主变数量、主变布置、及110kV出线方式、出线回数均一致，本工程扩建后主变容量较类比变电站稍小。所处环境条件均为平地平原，因此，本环评选择110kV月季变电站作为本工程的类比监测变电站是可行的。

3.1.3 类比监测

（1）类比监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）监测方法及仪器

监测方法：

采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中规定的方法进行。

监测仪器：

8053综合场强测量仪，探头EHP-50C，由中国计量科学研究院检定，在检定有效期内。测量范围：电场0.001V/m～100kV/m，磁场：1nT~10mT，

（3）监测布点

变电站厂界监测布点：工频电场、工频磁场选择在无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，测点高度1.5m。

衰减断面：选择工频电场、工频磁场监测值最大值处为起点，垂直于围墙方向布置，测点距离为5m，顺序测至距离围墙50m处。

厂界及衰减断面监测布点图见图Ⅰ- 4。

图1-4   类比对象110kV月季变电站监测布点图

（4）监测时间及测量环境

测量时间：2015年7月17日。

监测环境：晴天，环境湿度为54%。

（5）监测期间运行工况

类比变电站监测时的运行工况见表1-4。

表1-4     110kV月季变电站监测时运行工况

| 名称 | 主变 | 电流（A） | 电压（kV） | 有功功率（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月季变电站 | #1 | 92.57 | 114.46 | 17.25 |
|  | #2 | 74.05 | 114.94 | 14.47 |
|  | #3 | 93.68 | 114.43 | 17.87 |

（6）类比测量结果

110kV月季变电站断面监测结果见表1-5，监测断面上工频电场、工频磁感应强度分布趋势见图1-5、图1-6。

表1-5      110kV月季变电站电磁环境监测结果

| 测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- |
|  | 离地1.5m处 | 离地1.5m处 |
| 110kV月季变电站 | 东侧厂界 | 62.90 | 1.860 |
|  | 南侧厂界 | 1.127 | 0.128 |
|  | 西侧厂界 | 0.920 | 1.012 |
|  | 北侧厂界 | 0.514 | 0.656 |
| 东侧围墙外5m | 62.90 | 1.860 |
| 东侧围墙外10m | 32.56 | 0.782 |
| 东侧围墙外15m | 8.106 | 0.366 |
| 东侧围墙外20m | 5.178 | 0.141 |
| 东侧围墙外25m | 3.887 | 0.028 |
| 东侧围墙外30m | 3.512 | 0.022 |
| 东侧围墙外35m | 3.125 | 0.020 |
| 东侧围墙外40m | 3.101 | 0.021 |
| 东侧围墙外45m | 2.157 | 0.019 |
| 东侧围墙外50m | 2.034 | 0.020 |

图1-5   110kV月季变电站监测断面上工频电场强度衰减趋势图

图1-6   110kV月季变电站监测断面上工频磁感应强度衰减趋势图

表Ⅰ-6   110kV干渠变围墙外电磁环境预测结果

| 测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 东围墙 | 0.920 | 1.012 |
| 南围墙 | 0.514 | 0.656 |
| 西围墙 | 62.90 | 1.860 |
| 北围墙 | 1.127 | 0.128 |

（7）类比监测结果分析

1）类比结果规律性分析

110kV月季变电站厂界工频电场强度为0.514V/m~62.90V/m，工频磁感应强度为0.128μT~1.860μT；衰减断面上，距地面1.5m处的工频电场强度为2.034V/m~62.90V/m，工频磁场监测值范围为0.020μT~1.860μT，50m范围之内工频电场呈现减小的趋势，最大值为62.90V/m，出现在距东侧围墙外5m处。各点测值均满足4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

2）类比预测分析

根据上述类比结果分析，干渠110kV变电站建成投运后产生的工频电场强度和工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

### 配套110kV输电线路电磁环境影响分析

### 3.2.1  配套110kV输电线路电磁环境模式预测

#### 3. 2.1.1预测因子

工频电场、工频磁场。

#### 3. 2.1. 2预测模式

预测模式采用按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D计算模式。

#### 3. 2.1. 3预测工况及参数选取

（1）预测参数

本工程配套110kV输电线路导线选取2×JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，单回路选择1B2-ZM1直线塔，同塔双回路选择1GGE3-SZG1直线塔。本工程110kV导线参数见表Ⅰ-7，预测杆塔图见图Ⅰ- 7。

表Ⅰ-7    本工程线路预测参数

| 线路名称 | 配套110kV输电线路 |
| --- | --- |
| 架设型式 | 单回路 | 同塔双回 |
| 杆塔型式 | 1B2-ZM1 | 1GGE3-SZG1 |
| 相序 | A B C | A C B B C A |
| 电压（kV） | 110 |
| 电流（A） | 662 |
| 导线类型 | 2×JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线 |
| 导线截面（mm2） | 275.96 |
| 导线外径（mm） | 21.6 |
| 线间距 | 水平距离(m) | 3.05/3.05 | 2.2/2.7/2.2 |
|  | 垂直距离(m) | 3.9 | 4/4 |
| 环境条件 | 乡村、平原 |

单回路              同塔双回路

图Ⅰ- 7   输电线路模式预测杆塔图

（2）预测内容

本工程配套110kV输电线路经过非居民区和居民区两大类。根据本线路具体情况，分为非居民区执行工频电场强度10kV/m控制限值、居民区临近居民房屋二种典型情况。

#### 3. 2.2.4预测结果及评价

（1）配套110kV单回输电线路及同塔双回输电线路经过非居民区执行工频电场强度10kV/m控制限值线路段电磁环境影响预测结果

经过非居民区耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6m时，距地1.5m高度处电磁环境影响预测结果见表Ⅰ-8、图Ⅰ-8和图Ⅰ-9。

表Ⅰ-8  经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段电磁环境影响预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 单回路（非居民区，导线对地6m，线高1.5m） | 距边相导线距离（m） | 同塔双回路（非居民区，导线对地6m，线高1.5m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| 0 | 边相导线内 | 1402.8 | 24.07 | 边相导线内 | 1459.7 | 17.91 |
| 1 | 边相导线内 | 1563.1 | 23.84 | 边相导线内 | 1543.9 | 17.56 |
| 2 | 边相导线内 | 1884.2 | 23.06 | 边相导线内 | 1681.5 | 16.52 |
| 3 | 边相导线内 | 2125.1 | 21.54 | 边导线外0.3 | 1703.9 | 14.86 |
| 4 | 边导线外0.95 | 2165.1 | 19.31 | 边导线外1.3 | 1566.0 | 12.85 |
| 5 | 边导线外1.95 | 2014.7 | 16.71 | 边导线外2.3 | 1324.9 | 10.80 |
| 6 | 边导线外2.95 | 1755.3 | 14.12 | 边导线外3.3 | 1056.6 | 8.940 |
| 7 | 边导线外3.95 | 1468.3 | 11.83 | 边导线外4.3 | 810.7 | 7.35 |
| 8 | 边导线外4.95 | 1202.1 | 9.90 | 边导线外5.3 | 607.3 | 6.05 |
| 9 | 边导线外5.95 | 976.3 | 8.33 | 边导线外6.3 | 448.2 | 5.00 |
| 10 | 边导线外6.95 | 793.3 | 7.06 | 边导线外7.3 | 327.6 | 4.15 |
| 12 | 边导线外8.95 | 535.0 | 5.21 | 边导线外9.3 | 171.5 | 2.92 |
| 14 | 边导线外10.95 | 376.6 | 3.97 | 边导线外11.3 | 88.2 | 2.10 |
| 16 | 边导线外12.95 | 277.5 | 3.12 | 边导线外13.3 | 47.4 | 1.55 |
| 18 | 边导线外14.95 | 213.2 | 2.50 | 边导线外15.3 | 32.7 | 1.17 |
| 20 | 边导线外16.95 | 169.6 | 2.05 | 边导线外17.3 | 30.5 | 0.90 |
| 25 | 边导线外21.95 | 106.8 | 1.34 | 边导线外22.3 | 30.1 | 0.50 |
| 30 | 边导线外26.95 | 74.3 | 0.94 | 边导线外27.3 | 26.2 | 0.30 |
| 35 | 边导线外31.95 | 55.0 | 0.69 | 边导线外32.3 | 21.6 | 0.20 |
| 40 | 边导线外36.95 | 42.4 | 0.53 | 边导线外37.3 | 17.6 | 0.13 |
| 50 | 边导线外46.95 | 27.5 | 0.34 | 边导线外47.3 | 12.0 | 0.07 |
| 60 | 边导线外56.95 | 19.3 | 0.24 | 边导线外57.3 | 8.5 | 0.04 |

图Ⅰ- 8 经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段工频电场强度衰减趋势图

图Ⅰ- 9   经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段工频磁感应强度衰减趋势图

由表Ⅰ-8预测结果可知，配套110kV单回输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为2165.1V/m，位于边导线外距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为24.07μT，位于边导线内距线路中心0m处；配套110kV同塔双回输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1703.9V/m，位于边导线外距线路中心3m处，工频磁感应强度最大预测值为17.91μT，位于边导线内距线路中心0m处；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。

（2）配套110kV单回输电线路及同塔双回输电线路经过居民区执行工频电场强度10kV/m控制限值线路段电磁环境影响预测结果

经过非居民区耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离7m时，距地1.5m高度处电磁环境影响预测结果见表Ⅰ-9、图Ⅰ-10和图Ⅰ-11。

表Ⅰ-9  经过居民区路段电磁环境影响预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 单回路（非居民区，导线对地7m，线高1.5m） | 距边相导线距离（m） | 同塔双回路（非居民区，导线对地7m，线高1.5m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| 0 | 边相导线内 | 1111.9 | 18.21 | 边相导线内 | 1086.5 | 12.52 |
| 1 | 边相导线内 | 1205.0 | 18.01 | 边相导线内 | 1128.4 | 12.31 |
| 2 | 边相导线内 | 1401.8 | 17.39 | 边相导线内 | 1204.0 | 11.67 |
| 3 | 边相导线内 | 1567.9 | 16.34 | 边导线外0.3 | 1230.2 | 10.70 |
| 4 | 边导线外0.95 | 1628.1 | 14.92 | 边导线外1.3 | 1171.3 | 9.52 |
| 5 | 边导线外1.95 | 1573.8 | 13.28 | 边导线外2.3 | 1042.4 | 8.26 |
| 6 | 边导线外2.95 | 1437.0 | 11.59 | 边导线外3.3 | 878.6 | 7.06 |
| 7 | 边导线外3.95 | 1260.2 | 10.01 | 边导线外4.3 | 711.6 | 5.99 |
| 8 | 边导线外4.95 | 1077.2 | 8.60 | 边导线外5.3 | 560.2 | 5.05 |
| 9 | 边导线外5.95 | 907.8 | 7.40 | 边导线外6.3 | 432.3 | 4.26 |
| 10 | 边导线外6.95 | 760.4 | 6.39 | 边导线外7.3 | 328.7 | 3.61 |
| 12 | 边导线外8.95 | 535.1 | 4.84 | 边导线外9.3 | 183.5 | 2.61 |
| 14 | 边导线外10.95 | 385.3 | 3.76 | 边导线外11.3 | 97.6 | 1.92 |
| 16 | 边导线外12.95 | 286.6 | 2.98 | 边导线外13.3 | 48.7 | 1.44 |
| 18 | 边导线外14.95 | 220.5 | 2.42 | 边导线外15.3 | 24.2 | 1.10 |
| 20 | 边导线外16.95 | 174.9 | 1.99 | 边导线外17.3 | 23.2 | 0.85 |
| 25 | 边导线外21.95 | 108.8 | 1.31 | 边导线外22.3 | 22.8 | 0.48 |
| 30 | 边导线外26.95 | 75.1 | 0.93 | 边导线外27.3 | 19.9 | 0.29 |
| 35 | 边导线外31.95 | 55.2 | 0.69 | 边导线外32.3 | 18.1 | 0.19 |
| 40 | 边导线外36.95 | 42.5 | 0.53 | 边导线外37.3 | 16.8 | 0.13 |
| 50 | 边导线外46.95 | 27.4 | 0.34 | 边导线外47.3 | 11.8 | 0.07 |
| 60 | 边导线外56.95 | 19.2 | 0.23 | 边导线外57.3 | 8.5 | 0.04 |

图Ⅰ-10 经过居民区路段工频电场强度衰减趋势图

图Ⅰ-11   经过居民区路段工频磁感应强度衰减趋势图

由表Ⅰ-9预测结果可知，配套110kV单回输电线路经过居民区路段，导线对地最小距离7m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1628.1V/m，位于边导线外距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为18.21μT，位于边导线内距线路中心0m处；配套110kV同塔双回输电线路经过居民区路段，导线对地最小距离6m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1230.2V/m，位于边导线外距线路中心3m处，工频磁感应强度最大预测值为12.52μT，位于边导线内距线路中心0m处；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m及100μT公众曝露控制限值

（3）线路交叉跨越处的电磁环境影响预测与评价

本工程110kV输电线路与其他线路交叉跨越处的工频电场强度和工频磁感应强度预测值见表Ⅰ-9。

表Ⅰ-11 配套110kV输电线路与其他线路交叉跨越处电磁环境影响预测结果

| 序号 | 名称 | 建筑物结构与楼高 | 方位及最近距离 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 导线对地最小距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套110kV输电线路 |
| 2 | 本工程线路与220kV襄乾线交叉跨越点 | / | / | 1854.9 | 18.102 | 6m |
| 3 | 本工程线路与220kV乾屯线交叉跨越点 | / | / | 1802.5 | 18.008 | 6m |

本工程线路与220kV输电线路交叉跨越点工频电场强度最大值为1854.9V/m和工频磁感应强度最大值为18.102μT，满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。

### 间隔扩建工程

本期工程乾明220kV变电站将在110kV 配电装置区新建1组110kV电容式电压互感器支架及基础，1组110kV出线隔离开关支架及基础，1组110kV电流互感器支架及基础，2组母线侧隔离开关支架及基础，一个断路器基础，一个智能终端箱基础。主变压器及高压电抗器等主要电磁环境污染源均不发生变化，因此，本工程建成投运后对电磁环境的影响不变。

# 电磁环境保护措施

配套110kV输电线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。

# 电磁环境影响评价结论

干渠110kV变电站和配套110kV输变电线路在采取相应措施后，本工程产生的电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值和架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所电场强度10kV/m控制限值，从电磁环境影响角度，本工程的建设是可行的。

# Text boxes

293m

北

北