## Sheet1
联审会研究辐射类建设项目环评清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 专家会时间
1 | 许昌市区天竹110千伏输变电工程 | 许昌市东城区 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 本工程包括新建许昌市区110kV天竹变电站工程、配套110kV线路工程。 （1）新建天竹110kV变电站：站址位于规划的玉兰路与规划的益民街交叉口东南角，西距玉兰路约100m，北距益民街50m左右，于庄村西南约1000m，G311国道北侧，京港澳高速公路东侧。变电站总占地面积3672m2，全户内布置。规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回，本期建设主变容量1×50MVA，110kV出线2回。 （2）新建天竹π接汉魏~电气谷110kV线路工程：新建线路起于天竹110kV变电站，止于汉魏~电气谷110kV线路30#塔，线路全长3.61km，其中同塔双回架空线路3.6km，双回电缆敷设0.01km。 工程总投资4719万元，其中环保投资30万元，占工程总投资的0.64%。 | 施工期： 1、生态影响：严格控制施工范围，对施工表土进行剥离和回填，及时对临时占地进行恢复，防止水土流失。 2、扬尘影响：按照《许昌市污染防治攻坚领导小组文件关于印发许昌市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）文件中的要求落实六个百分百。可避免扬尘影响。 3、噪声：选用满足国家相应标准的施工机械设备，施工场周围进行围挡，远离居民区施工，避免夜间施工。 4、废水：施工废水经处理后用于冲洗车辆和洒水抑尘，生活污水利用临时旱厕处理。不会的外环境产生影响。 5、固废：建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，弃土、弃渣及时清运至指定地点；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 营运期： 1、电磁环境影响：变电站采用类比分析；输电线路采用类比分析和模式预测，预测结果变电站和输电线路均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4kV/m及100μT公众曝露控制限值要求，因此项目建设产生的电磁辐射环境影响较小。 2、废水。变电站基输电线路运行期间无人值守，无废水产生。 3、废气。变电站及输电线路运行期无废气产生。 4、噪声。变电站通过模式预测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2 类区”标准要求。输电线路通过类比分析满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类、2类声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。变电站为无人值守变电站，无生活垃圾产生。项目运营期固废主要为站内设备产生的废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），属于危险废物，由厂家直接回收，不在变电站内暂存。 6、风险。本项目环境风险主要为危险废物废铅酸蓄电池及废变压器油泄露引起的环境污染。 变电站本次建设容积为1座35m3的事故油池，满足变压器油在事故并失控情况下泄露时100%不外溢至外环境的需要。同时事故油池和蓄电池使用场地均采取相应防渗措施，防止污染土壤和地下水。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会
2 | 许昌市区袁庄110千伏输变电工程 | 许昌市魏都区 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 本工程包括新建许昌市区110kV袁庄变电站工程、配套110kV线路工程。 （1）新建袁庄110kV变电站：站址位于许昌市区龙祥路与陈庄街交叉口西北角，东距龙祥路约35m，南距陈庄街约20m。变电站总占地面积3646m2，全户内布置。规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回，本期建设主变容量1×50MVA，110kV出线2回。 （2）新建屯田~付庄π入袁庄变110kV线路：新建线路起于袁庄110kV变电站，止于屯田~付庄谷110kV线路32#塔，线路全长0.071km，其中双回电缆敷设0.018km，单回电缆敷设0.053km。同时拆除原屯付线32#塔及两侧线路。 （3）110kV付李线改造工程：将本期新建的2基双回路终端杆东侧付李线架空连接，新建线路全长0.03km，单回路架设。 工程总投资4164万元，其中环保投资27万元，占工程总投资的0.65%。 | 施工期： 1、生态影响：严格控制施工范围，对施工表土进行剥离和回填，及时对临时占地进行恢复，防止水土流失. 2、扬尘影响：按照《许昌市污染防治攻坚领导小组文件关于印发许昌市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）文件中的要求落实六个百分百。可避免扬尘影响。 3、噪声：选用满足国家相应标准的施工机械设备，施工场周围进行围挡，远离居民区施工，避免夜间施工. 4、废水：施工废水经处理后用于冲洗车辆和洒水抑尘，生活污水利用附近公共卫生间处理。 5、 固废：建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，弃土、弃渣及时清运至指定地点；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 营运期： 1、电磁环境影响：变电站采用类比分析；输电线路采用类比分析和模式预测，预测结果变电站和输电线路均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4kV/m及100μT公众曝露控制限值要求，因此项目建设产生的电磁辐射环境影响较小。 2、废水。变电站基输电线路运行期间无人值守，无废水产生。 3、废气。变电站及输电线路运行期无废气产生。 4、噪声。变电站通过模式预测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2 类区”标准要求。输电线路通过类比分析满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。变电站为无人值守变电站，无生活垃圾产生。项目运营期固废主要为站内设备产生的废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），属于危险废物，由厂家直接回收，不在变电站内暂存。 6、风险。本项目环境风险主要为危险废物废铅酸蓄电池及废变压器油泄露引起的环境污染。 变电站本次建设容积为1座50m3的事故油池，满足变压器油在事故并失控情况下泄露时100%不外溢至外环境的需要。同时事故油池和蓄电池使用场地均采取相应防渗措施，防止污染土壤和地下水。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会
3 | 许昌市区电气谷220千伏变电站110千伏送出工程 | 许昌市一体化示范区 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 本工程包括新建110kV线路工程。 （1）新建汉庄线π入电气谷变110kV线路（东π接段）：新建线路起于110kV汉庄线33#门型杆东侧，止于拟建220kV电气谷变。线路全长0.5km，单回路架设。 （2）新建汉庄线π入电气谷变110kV线路（西π接段）：新建线路起于110kV汉庄线30#门型杆东侧，止于拟建220kV电气谷变。线路全长0.45km，其中同塔双回单侧挂线架设0.2km，电缆敷设0.25km。同时拆除原110kV汉庄线30#~33#杆塔及线路。 工程总投资885万元，其中环境保护投资15万元，占工程总投资的1.69% | 施工期： 1、生态影响：严格控制施工范围，对施工表土进行剥离和回填，及时对临时占地进行恢复，防止水土流失。 2、扬尘影响：按照《许昌市污染防治攻坚领导小组文件关于印发许昌市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）文件中的要求落实六个百分百。可避免扬尘影响。 3、噪声：选用满足国家相应标准的施工机械设备，施工场周围进行围挡，远离居民区施工，避免夜间施工。 4、废水：施工废水经处理后用于冲洗车辆和洒水抑尘，生活污水利用临时旱厕处理。不会的外环境产生影响。 5、 固废：建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，弃土、弃渣及时清运至指定地点；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 营运期： 1、输电线路采用类比分析和模式预测，预测结果变电站和输电线路均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4kV/m及100μT公众曝露控制限值要求，因此项目建设产生的电磁辐射环境影响较小。 2、废水。输电线路运行期间无废水产生。 3、废气。输电线路运行期无废气产生。 4、噪声。输电线路通过类比分析满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。输电线路运行期无固废产生。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会
4 | 许昌襄城丁营110千伏输变电工程 | 许昌市襄城县 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 本工程包括新建许昌襄城110kV丁营变电站工程、配套110kV线路工程、间隔扩建工程。 （1）新建110kV丁营变电站：站址位于襄城县丁营乡政府北侧，变电站总占地面积4920m2，主变及110kV配电装置均户外布置。规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回；本期建设2#主变容量1×50MVA，110kV出线2回。本期建设在原35kV丁营变内进行，不新增占地。 （2）新建乾明~丁营110kV线路工程：新建线路起于220kV乾明变，止于110kV丁营变，线路全长9.6km，其中同塔双回（双侧挂线）9.4km，同塔双回（单侧挂线，一回备用）0.2km。 （3）间隔扩建工程：本期乾明220千伏变电站扩建110kV出线间隔2个，在站内进行，不新增占地。 工程总投资3437万元，其中环保投资20万元，占工程总投资的0.58%。 | 施工期： 1、生态影响：严格控制施工范围，对施工表土进行剥离和回填，及时对临时占地进行恢复，防止水土流失。 2、扬尘影响：按照《许昌市污染防治攻坚领导小组文件关于印发许昌市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）文件中的要求落实六个百分百。可避免扬尘影响。 3、噪声：选用满足国家相应标准的施工机械设备，施工场周围进行围挡，远离居民区施工，避免夜间施工。 4、废水：施工废水经处理后用于冲洗车辆和洒水抑尘，生活污水利用站内化粪池。不会的外环境产生影响。 5、固废：建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，弃土、弃渣及时清运至指定地点；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 营运期： 1、电磁环境影响：变电站采用类比分析；输电线路采用类比分析和模式预测，预测结果变电站和输电线路均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4kV/m及100μT公众曝露控制限值要求，因此项目建设产生的电磁辐射环境影响较小。 2、废水。变电站基输电线路运行期间无人值守，无废水产生。 3、废气。变电站及输电线路运行期无废气产生。 4、噪声。变电站通过模式预测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2 类区”标准要求。输电线路通过类比分析满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类、2类声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。变电站为无人值守变电站，无生活垃圾产生。项目运营期固废主要为站内设备产生的废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），属于危险废物，由厂家直接回收，不在变电站内暂存。 6、风险。本项目环境风险主要为危险废物废铅酸蓄电池及废变压器油泄露引起的环境污染。 变电站本次建设容积为1座50m3的事故油池，满足变压器油在事故并失控情况下泄露时100%不外溢至外环境的需要。同时事故油池和蓄电池使用场地均采取相应防渗措施，防止污染土壤和地下水。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会
5 | 许昌鄢陵柏梁110千伏变电站2号主变扩建工程 | 许昌市鄢陵县 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 本工程包括柏梁110千伏变电站扩建工程。 （1）柏梁110千伏变电站2号主变扩建工程：站址位于鄢陵县陈化店镇伍子村西南，311国道与兰南高速公路引道交叉口西北侧。变电站围墙内占地面积4284m2，主变及110kV配电装置均户外布置。规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回；前期已建3#主变容量1×50MVA，110kV出线2回；本期扩建2#主变容量1×50MVA，110kV不出线。本期扩建于站内进行，不新增占地。 工程总投资833万元，其中环境保护投资15万元，占工程总投资的1.8%。 | 施工期： 1、生态影响：严格控制施工范围，对施工表土进行剥离和回填，及时对临时占地进行恢复，防止水土流失。 2、扬尘影响：按照《许昌市污染防治攻坚领导小组文件关于印发许昌市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）文件中的要求落实六个百分百。可避免扬尘影响。 3、噪声：选用满足国家相应标准的施工机械设备，施工场周围进行围挡，远离居民区施工，避免夜间施工。 4、废水：施工废水经处理后用于冲洗车辆和洒水抑尘，生活污水利用站内化粪池。不会的外环境产生影响。 5、固废：建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，弃土、弃渣及时清运至指定地点；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 营运期： 1、电磁环境影响：变电站采用类比分析；预测结果变电站低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4kV/m及100μT公众曝露控制限值要求，因此项目建设产生的电磁辐射环境影响较小。 2、废水。变电站运行期间无人值守，无废水产生。 3、废气。变电站运行期无废气产生。 4、噪声。变电站通过模式预测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2 类区”标准要求。 5、固废。变电站为无人值守变电站，无生活垃圾产生。项目运营期固废主要为站内设备产生的废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），属于危险废物，由厂家直接回收，不在变电站内暂存。 6、风险。本项目环境风险主要为危险废物废铅酸蓄电池及废变压器油泄露引起的环境污染。变电站已经建设容积为1座35m3的事故油池，满足变压器油在事故并失控情况下泄露时100%不外溢至外环境的需要。同时事故油池和蓄电池使用场地均采取相应防渗措施，防止污染土壤和地下水。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会
6 | 河南永荣动力科技有限公司X射线实时成像检测系统应用项目 | 许昌市长葛市魏武大道南段河南永荣动力科技有限公司废料库内 | 河南可人科技有限公司 | 拟在公司废料库西北角安装使用Ⅱ类射线装置X射线实时成像检测系统1套（型号：HS-XY225），该系统X射线管最大管电压225kV，最大管电流13mA；同时在项目选址处新建X射线检测室一座。本项目总投资70万元，其中环保投资约10万元，占总投资的14.29％。 | 施工期：本项目主要为检测室主体建设和安装X射线实时成像检测系统设备安装、调试。建设阶段将对区域大气、声环境、固体废物等产生一定的影响。 （1）大气影响：施工活动在公司废料库内，施工面积小，对周围大气影响很小，且采取施工区域范围设置2m高围挡、基础湿法开挖、适当洒水等措施，对周围大气环境影响很小；为加强大气污染防治，进一步深入贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）要求,遵守《许昌市重污染天气应急预案》的相关规定。 （2）声环境：采用低噪声施工机械，且施工活动在废料库围挡区域内，噪声对外界影响很小；（3）固体废物：基础施工挖方，土方量少，可自平衡；（4）废水：主要为生活废水，依托公司内现有生活污水处理设施处理。 营运期：由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失； X射线与空气中的氧气、氮气作用产生少量臭氧和氮氧化物，产生量很少，可以忽略不计；X射线管使用一定时间后（连续使用寿命大于2000h）报废或损坏后产生的废弃（阴极）射线管。本项目不涉及洗片等工作。因此，在开机期间，X射线为本项目污染环境的主要因子。 1、辐射环境影响：项目对射线装置工作场所采取了辐射屏蔽方案，由理论计算可知，本项目设备最大功率工作状态下铅防护房四周各预测点位处辐射剂量率在0.138μSv/h -0.592μSv/h，满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中要求铅防护房周围关注点剂量当量率不大于2.5μSv/h的限值要求。探伤作业的职业工作人员年剂量为0.0681mSv，远低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中职业工作人员20mSv/a，也低于5mSv/a的剂量约束值。本项目公众人员年剂量为0.00322mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中公众人员1mSv/a，也低于0.1mSv/a的剂量约束值。 2、非放射性污染影响：本项目在铅防护房内铅防护房南侧设置通风管道，距离地面约0.8m，设计专用排风口罩（图10-3），形成L形迷路，不减弱辐射防护效果，采用机械排风扇，出风口外通过管道至车间外。通风量为155m3/h，计算每小时通风次数为11次，满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）每小时有效通风换气次数应不小于3次。根据同类项目经验，项目运行产生少量臭氧和氮氧化物，对大气污染有限，可以忽略不计。废弃（阴极）射线管由厂家更换后直接回收。 3、辐射安全管理。公司已制定包括：《辐射安全和防护管理人员职责》、《辐射安全和防护管理制度》、《探伤机操作规程》《辐射工作岗位职责》、《射线装置设备检修和维修制度》、《辐射工作场所防止意外照射的安全措施》、《辐射工作人员健康体检和培训计划方案》、《辐射环境和工作人员个人剂量监测计划方案》，已制定的各项制度符合公司实际情况，满足公司目前的辐射环境管理需求，公司应定期对各项制度定期开展学习。另外，公司也制定了具有可行性的《辐射事故应急预案》。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会