## Sheet1
2022年12月7日许昌市生态环境局关于许昌鄢陵汶河110千伏输变电工程等3个建设项目环境影响评价文件拟进行审查公示
2022-12-07
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对许昌鄢陵汶河110千伏输变电工程等3个建设项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年12月7日－2022年12月13日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址：许昌市竹林路市民之家生态环境窗口
邮 编：461000
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话
1 | 许昌鄢陵汶河110千伏输变电工程环境影响报告表 | 许昌市鄢陵县 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | （1）汶河 110kV变电站新建工程：汶河110kV变电站拟建站址位于许昌市鄢陵县柏梁镇张坊村，西距南兰高速150m，南距花海大道60m，东距党岗东村1800m。汶河110kV变电站为户外布置变电站，规划建设规模为3×50MVA主变，110kV出线4回，无功补偿装置 3×（3.6+4.8） Mvar；本期新建1×50MVA主变，110kV出线2回，无功补偿装置1×（3.6+4.8） Mvar。 （2）树海～鄢陵π入汶河变110kV线路工程：1）新建2回110kV线路将110kV树海～鄢陵线路π接入汶河110kV变电站，新建线路路径全长9.7km，其中同塔双回架设7.9km，单回路架设1.8km，拆除原线路路径长度1.03km。 2）鄢陵变电站站外110kV线路改造工程:将鄢陵变电站站外110kV树海～鄢陵线路和110kV兴建T鄢线进行改造，新建线路路径长度0.18km，其中电缆敷设0.08km，单回路架设0.1km，拆除原架空线路路径长度0.2km。 工程总投资4440万元，其中环保投资42.9万元，占工程总投资的0.97%。 | 施工期：本项目施工期场地平整、土建施工、材料运输、设备安装、架线施工、拆除工程等过程中可能产生生态影响、施工扬尘、施工噪声、施工废水以及施工固体废物。 营运期： 1、废水。变电站正常工况下，站内无工业废水产生，变电站内的废污水主要为变电站检修人员产生的生活污水。汶河110kV变电站内布设有化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清理外运，不外排； 2、废气。营运期无废气产生； 3、噪声。（1）变电站新建工程：根据预测结果可知，汶河110kV变电站本期规模条件下，变电站建成后厂界噪声贡献值为39.8～43.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。变电站建成后厂界周围环境敏感目标昼间噪声预测值为46.4dB(A)，夜间为43.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求； （2）线路工程：通过类比监测结果分析，可预测本工程110kV架空线路建成投运后，声环境敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类和4a类标准要求。 4、固废。运营期产生的固体废物主要为变电站更换下来的废旧蓄电池，属于危险废物HW31含铅废物，委托有资质单位处置。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，属于危险废物HW08废矿物油，委托有资质单位处置，不在站内储存。 5、电磁环境。（1）变电站新建工程：类比监测结果表明，类比对象侯庄变电站围墙外的工频电场、磁感应强度类比监测值满足工频电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的评价标准要求。因此，可以预测汶河110kV变电站本期投运后变电站厂界的工频电场、工频磁感应强度均能够分别满足4kV/m、100μT的评价标准限值要求。 （2）线路工程：通过模式预测结果分析，可预测本工程110kV架空线路建成投运后，其电场强度、磁感应强度均满足4kV/m、100μT的控制限值要求。通过类比监测结果分析，可预测本工程110kV地下电缆建成投运后，其电场强度、磁感应强度均满足4kV/m、100μT的控制限值要求。 6、环境风险。汶河110kV变电站本期设计新建有效容积30m³事故油池1座。发生漏油事故时，变压器油可流入事故油池暂存，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，泄漏的变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位回收处置，主变压器漏油事故产生的环境风险控制在可接受的水平。 | 0374-2968062
2 | 许昌建安区桂村110千伏输变电新建工程环境影响报告表 | 许昌市建安区 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | （1）桂村110kV变电站新建工程：桂村110kV变电站拟建站址位于许昌市建安区桂村乡北侧的原桂村 35kV 变电站拆除后原址建设， 南距桂村乡约 1.7km，东侧紧邻县道 X007。桂村110kV变电站为户外布置变电站，规划建设规模为3×50MVA主变，110kV出线4回，无功补偿装置 3×（3.6+4.8） Mvar；本期新建1×50MVA主变，110kV出线2回，无功补偿装置1×（3.6+4.8） Mvar。 （2）灌台220kV变电站110kV间隔扩建工程：灌台220kV变电站本期扩建2个110kV出线间隔，在站内预留场地建设，不新增占地。 （3）灌台—桂村Ⅰ、Ⅱ回110kV线路工程：新建110kV双回线路起于灌台220kV变电站，止于桂村110kV变电站，新建线路路径全长11.78km，其中同塔双回架设11.46km，地下电缆敷设0.32km。 （4）220kV架空线路改造工程：将灌台—桂村Ⅰ、Ⅱ回110kV线路工程拟钻越处的的220kV灌付Ⅰ、Ⅱ线17#~18#和220kV付皓Ⅰ线15#~16#线路沿原线路路径升高改造，改造线路路径全长1.5km，其中同塔双回架设0.5km，单回路架设1km。 工程总投资5039万元，其中环保投资100.1万元，占工程总投资的1.99%。 | 施工期：本项目施工期场地平整、土建施工、材料运输、设备安装、架线施工、拆除工程等过程中可能产生生态影响、施工扬尘、施工噪声、施工废水以及施工固体废物。 营运期： 1、废水。变电站正常工况下，站内无工业废水产生，变电站内的废污水主要为变电站检修人员产生的生活污水。桂村110kV变电站内布设有化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清理外运，不外排； 2、废气。营运期无废气产生； 3、噪声。（1）变电站新建工程：根据模式预测结果，桂村110kV变电站本期规模条件下，变电站建成后厂界噪声贡献值为41.3～43.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。变电站建成后厂界周围环境敏感目标昼间噪声预测值为43.5～46.2dB(A)，夜间为41.3～42.1dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求； （2）间隔扩建工程：现状监测结果表明，灌台220kV变电站厂界噪声环境水平能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求，且变电站无声环境敏感目标。因此可以预测，灌台220kV变电站本期扩建完成后，变电站厂界噪声环境水平能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 （3）线路工程：通过类比监测结果分析，可预测本工程110kV架空线路建成投运后，声环境敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类和4a类标准要求。220kV线路改造后对地高度较现状导线对地高度抬升，不改变路径走向，声环境贡献低于现状水平，可预测本工程220kV线路改造投运后，其线路下方声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求。 4、固废。运营期产生的固体废物主要为变电站更换下来的废旧蓄电池，属于危险废物HW31含铅废物，委托有资质单位处置。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，属于危险废物HW08废矿物油，委托有资质单位处置，不在站内储存。 5、电磁环境。（1）变电站新建工程：类比监测结果表明，类比对象侯庄变电站围墙外的工频电场、磁感应强度类比监测值满足工频电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的评价标准要求。因此，可以预测桂村110kV变电站本期投运后变电站厂界的工频电场、工频磁感应强度均能够分别满足4kV/m、100μT的评价标准限值要求。 （2）间隔扩建工程：现状监测结果表明，灌台220kV变电站厂界区域的电磁环境水平均能够满足《电磁环境控制限值》中关于工频电场4kV/m、工频磁场100μT的要求，且变电站无电磁环境敏感目标。因此可以预测，灌台220kV变电站本期扩建完成后，变电站区域电磁环境水平均能够满足工频电场4kV/m、工频磁场100μT的公众曝露限值要求。 （3）线路工程：通过模式预测结果分析，可预测本工程110kV架空线路建成投运后，其电场强度、磁感应强度均满足4kV/m、100μT的控制限值要求。通过类比监测结果分析，可预测本工程110kV地下电缆建成投运后，其电场强度、磁感应强度均满足4kV/m、100μT的控制限值要求。220kV线路改造后对地高度较现状导线对地高度抬升，不改变路径走向，电磁影响低于现状水平，可预测本工程220kV线路改造投运后，其电场强度、磁感应强度均满足4kV/m、100μT的控制限值要求。 6、环境风险。桂村110kV变电站本期设计新建有效容积35m³事故油池1座。发生漏油事故时，变压器油可流入事故油池暂存，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，泄漏的变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位回收处置，主变压器漏油事故产生的环境风险控制在可接受的水平。 | 0374-2968062
3 | 襄城县人民医院数字减影血管造影机（DSA）项目环境影响报告表 | 许昌市襄城县中心路东段2119号，襄城县人民医院院内急救中心综合楼3楼复合手术室 | 襄城县人民医院 | 河南沃栾环保科技有限公司 | 建设单位拟许昌市襄城县中心路东段2119号，襄城县人民医院院内急救中心综合楼3楼复合手术室建设 DSA 机房，新购 1 台 DSA（型号Artis Zee Ⅲ Ceiling，最大管电压125kV、最大管电流1000mA） 放置在新建的 DSA 手术室内进行介入诊疗工作。拟使用的DSA属于医用Ⅱ类射线装置。总投资2000万元，环保投资80万元。 | 主要环境影响：1、电离环境影响分析 项目使用的X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机时X射线管产生的X射线会使DSA手术室内的空气发生电离，从而产生少量的臭氧和氮氧化物。少量臭氧和氮氧化物可通过通风装置排出机房外。正常工况下，对人体不会造成危害。2、声环境影响分析 无。3、地表水环境影响分析 无。 4、固体废物影响分析 本项目运行阶段不涉及洗片，不会产生废弃X光片，设备维修更换的废旧X射线管由设备厂家回收处置。 预防或减轻不良环境影响对策和措施：1、机房四周墙体、顶棚、地板屏蔽防护铅当量均大于2mmPb，可以满足《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020相关要求；2、机房最小单边长度及最小使用面积满足《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020相关要求；3、DSA机房拟设置有观察窗观察，观察窗设置的位置便于观察受检者状态及防护门开闭情况；4、拟在病人防护门外张贴电离辐射警告标志，在病人防护门上方设置工作状态指示灯，灯箱上设置“射线有害，灯亮勿入”警示语句；5、配备辐射剂量检测仪、个人剂量卡、个人剂量报警仪,机房配置铅围裙、铅围脖、铅防护眼镜、介入防护手套等防护用品；6、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）拟设置控制区和监督区，在控制区出入口及其它适当位置处设立醒目的电离辐射警示标志，对监督区不采取专门的防护手段安全措施，但定期检测其辐射剂量水平。 | 0374-2968062