## Sheet1
2019年5月20日辐射类环评文件拟审查公示
通讯地址：许昌市行政服务中心环保窗口
2019 年5月 20日
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对中广核鄢陵风电场110千伏升压站工程环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2019年5月20日－2018年5月24日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话：0374-2968062/8059
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 许继蓝天鄢陵彭店（70MW）风电场项目110kV升压站工程 | 河南省许昌市鄢陵县只乐镇 | 河南许继蓝天清洁能源发展有限公司 | 河南可人科技有限公司 | 新建110kV升压站一座，站址位于河南省许昌市鄢陵县鄢陵县只乐镇沈寺村东侧330m处。占地面积3968m2，围墙中心线尺寸64m×62m。升压站内布置1台70MVA主变压器。配套建设综合楼、控制楼、SVG控制室（无功补偿室）、附属用房、事故油池等 | 1、电磁环境影响分析 本工程110kV升压站建成投运后，产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m、100μT的公众曝露控制限值要求。 2、声环境影响分析 本工程主要声源（主变）产生的厂界噪声贡献值在27.6～40dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））要求。 3、地表水环境影响分析 营运期废水主要为管理人员及风电场运行维护人员的生活污水，生活污水水质较简单且废水量小，经化粪池处理后由周边居民拉走作为农肥资源化利用，不外排，不会对环境造成不利影响。 4、固体废物影响分析 营运期职工生活垃圾定点集中收集，然后定期清运至垃圾处理场填埋处理。为防止升压站内主变压器发生泄漏事故，污染周围环境，升压站内设置一座总容积35m3的事故油池，事故时主变排油经贮油池、排油管排至事故油池，再泵至桶内，然后定期交由有资质单位回收处理。
2 | 使用移动式X射线探伤机项目 | 探伤机存放在311国道与惠风路交叉口中国五洲(集团)有限公司办公楼1楼仪器设备库 | 河南海岩管道设施检测有限公司 | 河南可人科技有限公司 | 配置1台Ⅱ类射线装置定向X射线探伤机（XXG-3005A），在河南省范围内开展X射线探伤项目，设备存放在311国道与惠风路交叉口中国五洲（集团）有限公司办公楼1楼仪器设备库，存放地不建设探伤室。 | 1、辐射安全与防护分析 建设单位在进行野外现场探伤时将辐射工作场所划分为控制区、监督区，控制区边界外周围剂量当量率应不大于15μSv/h，监督区边界外周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h，并实行分区管理，设置警戒线和相应的警示标识，有专人负责警戒、巡视和疏散工作。本项目X射线探伤机设备自身具有一定的辐射安全与防护措施，保障人员的安全。除此之外，建设单位还采取了探伤现场考察，制定现场探伤作业方案，探伤前公告，探伤前屏蔽措施（铅板屏蔽）等安全措施。辐射工作人员拟配备个人剂量计、定期送检，定期进行职业健康体检，并建立辐射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。 2、固体废物影响分析 对拍摄的感光片进行显（定）影过程产生的一定数量的废显定影液及胶片，该部分废物属于危险废物，危废代码为：HW16 感光材料废物 900-019-16。该部分废物需设置专用收集容器及危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
3 | 中广核鄢陵风电场110千伏升压站工程 | 河南省许昌市鄢陵县南坞镇 | 鄢陵中广核新能源有限公司 | 河南可人科技有限公司 | 新建110kV升压站一座，站址位于河南省许昌市鄢陵县南坞镇白堤村西北侧260m处。主变终期规模1×80MVA，本期建设主变容量1×80MVA。升压站采用户外布置，升压站用地面积为6480m2。 | 1、电磁环境影响分析 本工程110kV升压站建成投运后，产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m、100μT的公众曝露控制限值要求。 2、声环境影响分析 本工程主要声源（主变）产生的厂界噪声贡献值在30.9～36.8dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））要求。 3、地表水环境影响分析 本工程正常运行工况下无工业废水产生，升压站内的污水主要为值守人员产生的少量生活污水，经地埋式一体化污水处理设施处理后用于绿化用水，不外排。 4、固体废物影响分析 本工程运行期固体废物主要是值守人员产生的生活垃圾，由站内设置的垃圾储存箱收集后交由环卫部门统一处理，不外排，不会对周围的环境造成影响。 升压站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备，当需要更换时，废旧蓄电池应由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。根据《国家危险废物名录》升压站产生的废旧蓄电池废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。 升压站内的变压器在维护、更换和拆解过程中会产生少量废变压器油，产生的废变压器油属于《国家危险废物名录》中的编号为HW08-900-220-08 的危险废物。废变压器油由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。