## Sheet1
联审会研究辐射类建设项目环评清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 专家会时间
1 | 许昌禹州张庄110千伏输变电工程 | 许昌禹州市 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 本工程包括新建许昌禹州110kV张庄变电站工程、配套110kV线路工程。 （1）新建张庄110kV变电站：站址位于禹州市城区东北约7.8km处，计堂村东约100m，临近016县道，规划的南北大街与工业路交叉口西北角。变电站总占地面积4956m2，主变及110kV配电装置均户外布置。规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回，本期建设主变容量1×50MVA，110kV出线2回。 （2）夏都~滨河Ⅰ、Ⅱ回T接张庄110kV线路工程：新建线路起于110kV张庄变电站，止于夏都~滨河Ⅰ、Ⅱ回线路16#塔附近T接点。线路全长4.9km，其中同塔双回架空线路4.5km，双回电缆敷设0.4km。 工程总投资4462万元，其中环保投资30万元，占工程总投资的0.67%。 | 施工期： 1、生态影响：严格控制施工范围，对施工表土进行剥离和回填，及时对临时占地进行恢复，防止水土流失。 2、扬尘影响：按照《许昌市污染防治攻坚领导小组文件关于印发许昌市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）文件中的要求落实六个百分百。可避免扬尘影响。 3、噪声：选用满足国家相应标准的施工机械设备，施工场周围进行围挡，远离居民区施工，避免夜间施工。 4、废水：施工废水经处理后用于冲洗车辆和洒水抑尘，生活污水利用站内化粪池。不会的外环境产生影响。 5、固废：建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，弃土、弃渣及时清运至指定地点；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 营运期： 1、电磁环境影响：变电站采用类比分析；输电线路采用类比分析和模式预测，预测结果变电站和输电线路均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4kV/m及100μT公众曝露控制限值要求，因此项目建设产生的电磁辐射环境影响较小。 2、废水。变电站基输电线路运行期间无人值守，无废水产生。 3、废气。变电站及输电线路运行期无废气产生。 4、噪声。变电站通过模式预测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2 类区”标准要求。输电线路通过类比分析满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类、2类声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。变电站为无人值守变电站，无生活垃圾产生。项目运营期固废主要为站内设备产生的废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），属于危险废物，由厂家直接回收，不在变电站内暂存。 6、风险。本项目环境风险主要为危险废物废铅酸蓄电池及废变压器油泄露引起的环境污染。 变电站本次建设容积为1座35m3的事故油池，满足变压器油在事故并失控情况下泄露时100%不外溢至外环境的需要。同时事故油池和蓄电池使用场地均采取相应防渗措施，防止污染土壤和地下水。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会
2 | 河南许昌西北部电网加强220千伏线路工程 | 许昌禹州市 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 本工程包括新建500kV涂会变～220kV锁蛟变220kV线路工程、间隔扩建工程。 （1）新建500kV涂会变～220kV锁蛟变220kV线路工程：线路起于500kV涂会变，止于220kV锁蛟变，线路全长34.57km，其中新建单回线路32.12km，利用原有220kV涂夏Ⅱ线2.45km。 （2）间隔扩建工程：本期500kV涂会变扩建220kV出线间隔1个；220kV锁蛟变扩建220kV出线间隔1个，均于站内进行，不新增占地。 工程总投资7160万元，其中环保投资30万元，占工程总投资的0.42%。 | 施工期： 1、生态影响：严格控制施工范围，对施工表土进行剥离和回填，及时对临时占地进行恢复，防止水土流失。 2、扬尘影响：按照《许昌市污染防治攻坚领导小组文件关于印发许昌市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）文件中的要求落实六个百分百。可避免扬尘影响。 3、噪声：选用满足国家相应标准的施工机械设备，施工场周围进行围挡，远离居民区施工，避免夜间施工。 4、废水：施工废水经处理后用于冲洗车辆和洒水抑尘，生活污水利用临时旱厕处理。不会的外环境产生影响。 5、 固废：建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，弃土、弃渣及时清运至指定地点；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 营运期： 1、输电线路采用类比分析和模式预测，预测结果变电站和输电线路均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4kV/m及100μT公众曝露控制限值要求，因此项目建设产生的电磁辐射环境影响较小。 2、废水。输电线路运行期间无废水产生。 3、废气。输电线路运行期无废气产生。 4、噪声。输电线路通过类比分析满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类、2类、4a类声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。输电线路运行期无固废产生。 | 2019年12月31日通过专家技术评审会