## Sheet1
2019年9月6日环评文件拟审查公示（辐射类）
通讯地址：许昌市行政服务中心环保窗口
2019 年9月6日
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对许昌鄢陵许继蓝天风电场110千伏送出工程、许昌鄢陵中广核风电场110千伏送出工程等3个建设项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2019年9月6日－2019年9月12日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话：0374-2968062/8059
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 许昌鄢陵许继蓝天风电场110千伏送出工程 | 河南省许昌市鄢陵县 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |  | 新建许继蓝天风电场～张桥变110kV线路工程、间隔扩建工程。变110kV线路工程起于许继蓝天风电场110kV升压站，止于110kV张桥变，线路全长11km，单回路架设 | 施工期：大气环境影响：基础开挖、物料堆卸、车辆运输等均会产生扬尘，通过采取洒水、施工场地进行硬化和设置围挡、覆盖土方和物料、进出场地的车辆限制车速等措施，对周边环境空气影响较小。 水环境影响：施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于车辆冲洗及施工场地洒水抑尘；生活污水采用化粪池处理作为农肥资源化利用，不外排。 生态影响：本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，施工期对生态的影响主要表现在对土地扰动造成的生态影响，土地的占用小，且随着施工结束而逐渐恢复。 固体废物：施工期建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理，施工弃土就地平整在场地区域进行植被恢复。 噪声影响：施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。项目选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。经此处理后，施工期噪声经距离衰减后，对周围环境影响较小。营运期： 1、电磁环境影响：根据预测分析可知，本工程110kV输电线路评价范围内各电磁环境敏感目标的工频电场强度最大值为96.5V/m，工频磁感应强度最大值为1.26μT。均分别小于4kV/m、0.1mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值的评价标准。2、废水。运行期无废水产生。3、废气。运行期无废气产生。4、噪声。本工程投运后线路沿线声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类（昼间55dB(A)，夜间45 dB(A)）声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。运营期输电线路无固体废物产生。
2 | 许昌鄢陵中广核风电场110千伏送出工程 | 河南省许昌市鄢陵县 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 新建中广核风电场～张桥变110kV线路工程、间隔扩建工程。中广核风电场～张桥变110kV线路工程起于中广核鄢陵风电场110kV升压站，止于110kV张桥变，线路全长8.7km，同塔双回路 | 施工期：大气环境影响：基础开挖、物料堆卸、车辆运输等均会产生扬尘，通过采取洒水、施工场地进行硬化和设置围挡、覆盖土方和物料、进出场地的车辆限制车速等措施，对周边环境空气影响较小。 水环境影响：施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于车辆冲洗及施工场地洒水抑尘；生活污水采用化粪池处理作为农肥资源化利用，不外排。 生态影响：本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，施工期对生态的影响主要表现在对土地扰动造成的生态影响，土地的占用小，且随着施工结束而逐渐恢复。 固体废物：施工期建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理，施工弃土就地平整在场地区域进行植被恢复。 噪声影响：施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。项目选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。经此处理后，施工期噪声经距离衰减后，对周围环境影响较小。 营运期： 1、电磁环境影响：根据预测分析可知，新建中广核风电场~张桥变110kV同塔双回（单侧挂线）线路经过非居民区，导线对地最小距离6.0m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1488.3V/m，位于线路中心0m处，工频磁感应强度最大预测值为13.79μT。均分别小于4kV/m、0.1mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值的评价标准。 2、废水。运行期无废水产生。 3、废气。运行期无废气产生。 4、噪声。本工程投运后线路沿线声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类（昼间55dB(A)，夜间45 dB(A)）声环境功能区环境噪声限值。 5、固废。运营期输电线路无固体废物产生。
3 | 襄城县中医院C形臂X射线机应用项目 | 河南省许昌市襄城县城关镇泰安路西段襄城县中医院急诊楼2楼手术室 | 襄城县中医院 | 四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心） | 本工程对急诊楼2楼手术室及其相邻值班室进行改造，同时新增使用1台型号为OEC 9900 Elite型C形臂X线机，额定管电压125kV、额定管电流150mA，用于介入及血管造影，属于Ⅱ类射线装置。项目计划总投资200万元，其中环保投资为20万元，占工程总投资10%。 | 施工期：本项目为核技术利用项目，在机房建设和射线装置安装期间，不产生X射线，不对周围环境带来辐射影响，也无放射性废物产生。 营运期：本项目的污染因子分为放射性污染物和非放射性污染物。本项目主要放射性污染物为射线装置开机并处于出线状态时产生的X射线，X射线会对工作人员及周围公众人员造成放射性损伤，正常使用过程中不产生放射性“三废”污染物；非放射性污染物主要是C形臂X射线机发出的X射线会使空气电离产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体。 1、辐射环境影响：对C形臂X射线机设备机房采取了辐射屏蔽设计方案，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）标准相应要求，由理论计算可知，本项目在正常运行后，对手术医生的最大年附加有效剂量为1.72mSv，低于年剂量约束限值（职业人员年有效剂量不超过5mSv）；对公众人员的最大年附加有效剂量为3.31×10-4mSv，远低于年剂量约束限值（公众人员年有效剂量不超过0.25mSv），且均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 2、非放射性污染影响：C形臂X射线机发出的X射线会使空气电离产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，为防止有害气体累积，拟在机房东墙北侧距离地2.2m高处安装1个排风扇进行通风换气，且在排风扇外设置铅栅遮挡，防止射线泄露。有害气体排入空气后，可迅速稀释转化，对周围环境影响较小。 3、风险。项目事故风险主要是工作人员在防护门关闭后尚未撤离机房、安全装置发生故障状况下人员误入、设备维修人员调试过程中误开机造成的误照射以及受检者超剂量放射性损伤，项目提出了相应的风险防范措施和应急预案，在相关措施得到落实的前提下，本项目风险事故环境影响可得到有效控制。