## Sheet1
2026年4月17日许昌市生态环境局关于对河南神火兴隆矿业有限责任公司110千伏变电站第二回路架空线路工程环境影响评价文件拟进行审查公示
通讯地址：许昌市行政服务中心环保窗口
2026-04-17
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对河南神火兴隆矿业有限责任公司110千伏变电站第二回路架空线路工程项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年4月17日－2026年4月23日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话：0374-2968059 通讯地址：许昌市竹林路市民之家生态环境窗口
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 河南神火兴隆矿业有限责任公司110千伏变电站第二回路架空线路工程项目 | 许昌市建安区灵井镇、桂村乡 | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 河南咏蓝环境科技有限公司 | 本期新建桂村-泉店 110kV 线路，线路路径途径建安区桂村乡和灵井镇，单回架空线路全长12.1千米，导线选用 JL/G1A-240/30，杆塔总数39基，共转角14次（含终端）。 | 施工期：施工期基础开挖、场地平整、材料运输、设备安装、架线施工等过程中可能产生生态影响、施工扬尘、施工噪声、施工废水以及施工固体废弃物。 1、陆生生态：通过避让、减缓、修复、补偿、管理措施，充分利用村村通道路以及耕地间小道、少占土地，减少土石方开挖量及水土流失；表土单独剥离堆存并做好覆盖、拦挡，用密目网或土工布覆盖；牵张场选址应采用钢板铺垫；架线时应采用无人机放线等施工架线工艺；选择当地的乡土植物进行植被恢复，禁止对沿线树木乱砍乱伐，严格控制施工红线，减少对陆生生态的影响。 2、扬尘：施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆；建筑材料、沙、石、土方等散体材料应进行100%覆盖，洒水降尘，车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒。 3、地表水：输电线路在跨越河流段施工采用一档跨越，不在河堤内立塔，做好施工场地周围拦挡措施，尽量避免雨天开挖作业；施工人员租住周边民房，生活污水依托民房现有设施处理，定期清掏，不排河；禁止向水体排放油类，禁止在水体冲洗贮油类车辆，禁止向水体排放、倾倒废水、垃圾。 4、噪声：使用低噪声施工设备，安排在昼间施工，在靠近声环境保护目标侧施工时，应先行在高噪声设备周边设置移动隔声屏障，避免多台施工机械同时作业；运输车辆绕行道路两侧的集中居民区，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对运输道路周边居民的影响。 5、固废：施工人员租住周边民房，产生的生活垃圾可纳入当地生活垃圾收集处理系统；施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理；施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除。 营运期：1、废水。本项目新建输电线路运行期间无废水产生，不会对附近水环境产生影响。 2、废气。营运期无废气产生； 3、噪声。现状监测、类比结果表明，线路下方声环境水平可维持现状，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2 类、4a类标准要求。预测结果表明，声环境保护目标噪声水平满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中）1类、2 类、4a类标准限值。 4、固废。输电线路运营期间无固体废物产生，不会对外环境产生影响。 5、电磁环境。合理选择导线截面、提高导线光洁度，保障导线连接和接续部分的良好接触，防止电晕和电火花现象频繁出现而产生较强辐射；本项目跨越盐洛高速处弧垂最低时距高速公路路面不低于 15 米；且线路无跨越居住、学校、工厂等电磁敏感目标，导线对地高度满足《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》 （GB 50545—2010）设计高度。预测结果表明，输电线路下相导线对地高度为6m时，地面1.5m高处的电场强度最大值为2.272kV/m、磁感应强度120.627 μT，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求，同时亦满足架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处工频电场强度10kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值要求，输电线路沿线评价范围内的7处电磁环境敏感目标处地距离面1.5m高处的的电场强度为0.079~0.710kV/m，磁感应强度为0.849~5.109μT，预测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。 6、环境风险。输电线路运营期间无环境风险。